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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22.06.2015   №   330   

 г. Сердобск

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 
«Управление капитального строительства»  города Сердобска Сердобского района.

В соответствии с пп.4 п.1 статьи 17  Федерального  закона  РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с последующими изменениями), Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Сердобска Сердобского района и работы, выполняемые муниципальными предприятиями  и учреждениями города Сердобска Сердобского района, утвержденным Собранием представителей  города Сердобска от 25.07.2014  № 180-19/3, -  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие следующие цены на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства»  города Сердобска Сердобского района:  
1.1 составление дефектной ведомости объемов выполняемых работ с последующим составлением сметной документации по видам работ:

 - для юридических лиц в размере 1,0% от сметной стоимости  работ в ценах 2001 года, но не менее 1700 рублей за смету;

-  для физических лиц в размере   0,5% от сметной стоимости работ в ценах 2001 года, но не менее 1400 рублей за смету.

1.2  составление сметной документации по видам работ по предъявленной дефектной ведомости:

-  для юридических лиц в размере 0,8% от сметной стоимости работ в ценах 2001 года, но не менее 1260 рублей;

-  для  физических лиц в размере 0,4%  от сметной стоимости работ  в ценах 2001 года, но не менее 1000 рублей.  

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 18.02.2013  № 59  «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства»  города Сердобска  Сердобского района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   «Вестник города Сердобска»  и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Сердобска   по жилищно-коммунальному хозяйству.

 Глава администрации                                                             И.А.Кирюхин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2015 № 331

г. Сердобск

 Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области до 2029 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, -
      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Утвердить прилагаемые схемы водоснабжения и водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области до 2029 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить на официальном сайте Администрации города Сердобска (www.gorod-serdobsk.ru).


3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

Глава администрации                         
                    
     И.А. Кирюхин
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28, тел/факс:8 (841-2) 49-72-77
Муниципальный контракт №17 от 23.10.2014 г.
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Графическая часть:

Схема водоснабжения города СердобскаСердобского района Пензенской области до 2029 года.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области разработана с целью определения долгосрочной перспективы развития централизованной системы водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 

Схема водоснабжения  разработана на основании следующих документов:

· технического задания, утвержденного Главой  администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области;

· Генерального плана города Сердобска Сердобского района Пензенской области, выполненного «Гипрогор» в 1991 г. и проекта его корректировки, выполненного ООО «Инновационная компания «Титул» в 2008 г.;

 и в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

· Водного кодекса Российской Федерации;

· Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Согласно Требованиям, утвержденным в соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в схеме водоснабжения применяются следующие термины и определения:


«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту ее потребления; 


«источник водоснабжения»– месторождение подземных вод;


«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; 


«водопроводная сеть» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды;


«зона действия объекта водоснабжения» – часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;


«централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам;


«технологическая зона водоснабжения» –часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;


«эксплуатационная зона» – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения. 

Схема водоснабжения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы холодного водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения – водозаборы (подземные), резервуары чистой воды, водопроводные насосные станции второго подъема, магистральные сети водопровода. 

Кроме этого, мероприятия схемы водоснабжения  предусматривают повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Схема водоснабжения включает: 

· общие положения; 

· общие сведения;

· технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения 
г. Сердобска;

· направления развития централизованной системы водоснабжения;

· баланс водоснабжения и потребления питьевой воды;

· предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения;

· экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения;

· оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения;

· целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения;

· перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование 

Схема водоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 

Глава администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области.

Местонахождение проекта 

Россия, Пензенская область, Сердобский район, город Сердобск.  

Нормативно-правовая база для разработки

· Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Водный кодекс Российской Федерации;

· СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1);

· СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1);

· СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

· Постановление Правительства Российской Федерации  от 5 сентября 2013 года 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

· СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». (Введён в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002г. №10);
· Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.08.2012 г. №89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области»;

· Методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Министерством регионального развития РФ от 10.10.2007г. №101.
Общие направления и задачи:
· обеспечение развития системы централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов производственного,  социально-культурного и рекреационного назначения города Сердобска в период до 2029 года;

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

· улучшение работы системы водоснабжения; 

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

· повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды.  

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации: 

· реконструкция и модернизация существующих водозаборных узлов;

· строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения, юридических лиц и объекты промышленности города Сердобска;

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· установка приборов коммерческого учета воды;

· обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации

Мероприятия по повышению эффективности деятельности централизованной системы водоснабжения города Сердобска должны быть реализованы в период с 2015 по 2029 годы, с выделением первой очереди в 2019 году. Реконструкция и модернизация существующих объектов, а также строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры планируется осуществить последовательно согласно плану мероприятий по очередям.

I очередь – 2015- 2019 годы:
1. Реконструкция и модернизация существующих водозаборных узлов:

– строительство новых артезианских скважин;

–капитальный ремонт резервуаров чистой воды и насосных станций второго подъема с заменой технологического оборудования;

– строительство насосной станции второго подъема и резервуара чистой воды на водозаборе «Центральный»;

– установка приборов учета поднятой воды на артезианских скважинах.

2.Замена магистральных водоводов, выработавших свой эксплуатационный ресурс.

3.Строительство магистральных водоводов для обеспечения водой существующих и планируемых объектов первой очереди капитального строительства.

4. Перекладка сборного водовода Ø200-300 мм с заменой стальных труб на трубы из полимерных материалов на водозаборе «Восточный».

Расчетный срок –2029 год:

1. Реконструкция и модернизация существующих водозаборных узлов:

– строительство новых артезианских скважин;

– капитальный ремонт резервуаров чистой воды и насосных станций второго подъема с заменой технологического оборудования;

– установка приборов учета поднятой воды на артезианских скважинах.

2. Замена магистральных водоводов, выработавших свой эксплуатационный ресурс.

3. Строительство магистральных водоводов для обеспечения водой планируемых объектов капитального строительства на расчетный срок.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий:

· создание современной коммунальной инфраструктуры города Сердобска в сфере водоснабжения;

· увеличение производственной мощности централизованной системы водоснабжения;

· повышение качества предоставления коммунальных услуг путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

· снижение уровня износа объектов водоснабжения;

· улучшение экологической ситуации на территории городского поселения.

· создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;

· обеспечение сетями централизованной системы водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области.

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование – городское поселение город Сердобск Сердобского района Пензенской области расположено в 110,0 км к югу от областного центра – города Пензы. Общая площадь муниципального образования составляет 2842 га. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1026 га, или 36,1 % территории, в том числе 152 га пашни, залежей — 357 га, сенокосов — 9 га, пастбищ – 281 га. В границах застройки территория города — 900 га, из них селитебной зоны — 686 га.

Границы муниципального образования утверждены Законом Пензенской области № 955 - ЗПО от 26.02.2006 г. «О границах муниципальных образований Пензенской области».
Территория муниципального образования состоит из одного единого массива и граничит:

  - на севере с Сазанским сельсоветом Сердобского района; 

  - на западе с Рощинским сельсоветом Сердобского района;

  - на востоке с Ново-Студеновским сельсоветом Сердобского района; 

  - на юге с Пригородным сельсоветом Сердобского района.

Город Сердобск расположен на западной окраине Приволжской возвышенности на правом берегу реки Сердоба – левом притоке реки Хопер. Река Сердоба протекает в   южной территории города. Русло реки умеренно-извилистое. Долина реки характеризуется асимметричным строением. Правый берег на отдельных участках высокий, крутой, местами обнаженный. Левый склон долины реки – низкий, пологий, Общее повышение рельефа наблюдается в восточном и северо-восточном направлении.

  Широкая пойменная терраса, достигающая 1-1,5 км ширины, развита как на левом, так и на правом склоне. Местами пойма осложнена старицами, озерами, заболоченными понижениями. Помимо поймы реки Сердобы заметными естественными и искусственными рубежами внутри селитебных территорий города выступают овраг Шишковский и железная дорога.

Юго-восточная железная дорога Ртищево-Пенза располагается на западе городской территории. Ближайшая железнодорожная станция Сердобск расположена в городе на двухпутном участке главных ходов этой дороги, соединяющего два основных широтных направления железнодорожной  сети России Москва-Самара и Москва-Саратов и являющегося частью транспортной магистрали Донбасс-Урал.
С западной стороны за железной дорогой расположился небольшой район одноэтажной жилой застройки – поселок им. Калинина, входящий в состав города, и самая большая промышленная зона города. С Центральной частью города этот район связан автодорожным путепроводом и одним подземным пешеходным переходом около вокзала. На левом берегу реки Сердобы в непосредственной близости от города располагается село Пригородное. Город и село связывают многочисленные пешеходные мосты и один автодорожный.

Внешние связи города в настоящее время осуществляются и автомобильным транспортом. Непосредственно к городу примыкают две автодороги областного значения. Автодорога Колышлей – Сердобск, протяженностью в границах района – 22,8 км, автодорога Пенза – Беково, протяженностью в границах района 13,4 км. Автодороги имеют асфальтобетонное покрытие шириной 6-7 м. Областные дороги связывают две автомобильные дороги общегосударственного значения на севере Москва-Шацк-Самара и республиканского значения Тамбов-Ртищево-Саратов.

Город Сердобск является административным центром Сердобского района. В нем сконцентрировано большое количество производств, связанных с обработкой, переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции. К началу 90-х годов прошлого века в Сердобске сложился комплекс разнообразных предприятий машиностроения и пищевой промышленности. Имеются предприятия энергетики, связи, строительства, транспорта, торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и другие. К наиболее крупным промышленным предприятиям относятся:  ОАО «Мечта», ОАО «Сердобскийхлебокомбинат», ОАО «Горпищекомбинат», ООО «Кирпичный завод», МКП «Водоканал», ЗАО «Родник». Кроме этого на территории города расположены организации финансово-кредитной системы, организации и представительства внебюджетных фондов, органы исполнительной власти муниципальных образований. Развита социально-культурная сфера, которая представлена учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта.

Жилая территория города разбита на 3 жилых района: центральный, северный и восточный.

Центральный жилой район – территория пос. им. Калинина, историческая часть города в границах плана 1826 года, территория, прилегающие с севера по ул. Балашовской, Лесной и с востока – по ул. Рабочей, ул. Слепцова.

Северный жилой район – территория микрорайона «Березки», территория нового многоэтажного строительства на северо-востоке от него, территория существующей усадебной застройки и проектируемой усадебной и 1-2-этажной застройки по районной магистрали, представляющей продолжение ул. Лесной.

Восточный жилой район – территория микрорайона «Ясенки» и территории новой многоэтажной застройки севернее и южнее ул. Ленина.

Центральная и самая старая часть города с ее регулярными кварталами малоэтажной застройки в своей планировке наиболее полно отражает первоначальный план строительства города, составленный еще в XVIII веке. Она расположена в границах полосы отвода железной дороги с запада, нижней части оврага Шишковского – с востока, Балашовской улицы – с севера и набережной р.Сердобы – с юга.
Восточная часть города развивается к востоку от оврага Шишковского вдоль реки Сердобы. Кварталы старой одноэтажной застройки в этой части города частично соответствуют по своей планировке начальному плану строительства города.

Современная многоэтажная застройка формирует здесь улицу Ленина к востоку от Нагорной площади. До настоящего времени эта улица, которая начинается от железной дороги в Центральной части города и проходит через Шишковский овраг в его устье, является единственной современной транспортной артерией, связывающей эти две части города.

В Северной части города выделяется большой по площади застройки район – микрорайон  «Березки». Здесь между улицами Тамбовской и Железнодорожной в конце 50-х годов и начале 60-х годов прошлого века осуществлялось массовое индивидуальное жилое строительство. Позднее здесь появились улицы Каракозова, Жибунева, Котовского, Грибоедова. С начала 70-х годов было построено несколько 5-этажных домов на северном конце ул. Горького, в микрорайоне «Березки».

Один из 5-этажных жилых домов и детский сад построены в квартале, ограниченном улицами Мира, Маяковского, Народной, Ломоносова. Этот квартал, а также ряд других кварталов в массивах индивидуальной застройки между улицами Тамбовской и Железнодорожной генеральным планом были зарезервированы для размещения жилых домов капитальной застройки с учреждениями обслуживания. 

Новое строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий производственного назначения, за 30 последних лет осуществлено в 5 км к северу от города (комбикормовый завод и складская зона на подъездных путях разъезда Тащиловский около деревни Зубринка).

В пределах города и прилегающей территории имеется около 20 водоемов, как естественных, так и искусственных. Река Сердоба относится к бассейну реки Дона. Длина реки 160 км, площадь водосбора в створе г. Сердобска – 3789 кв.км. Уклон реки 0,62%. Вода в р. Сердоба относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. В питании реки главную роль играют талые снеговые воды. В половодье вода выходит из берегов, образуя широкие поймы. В пределах города протяженность реки 11км, во время весеннего паводка водой покрывается площадь равная 130 га, что составляет 4,75% от площади городских земель.
Имеющие водные ресурсы в полном объеме покрывают потребность водоснабжения  предприятий и  хозяйственно-питьевые нужды населения.

Город Сердобск имеет большое количество родников в окрестностях города: на «Лысой горе», в «Шишковом овраге», «Майский родник» и в самом городе. Сердобская вода богата различными микроэлементами (серебро, йод). В эпоху мезозоя сформировались альбские пески – источник подземных вод, основной источник водоснабжения в данном районе. 

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории осложнены рядом экзогенных геологических факторов, к которым помимо затопления паводковыми водами р. Сердобы, следует отнести широкое развитие овражной эрозии и в меньшей степени оползневые явления, а также наличие небольших заболоченностей. Поверхность территории осложнена рядом относительно крупных оврагов и балок, в большинстве случаев, действующих.

Наиболее значительным является овраг, по которому протекает ручей Шишковский. Длина оврага около 3 км, ширина от 50 до 100-120 м, глубина до 15-18 м. Склоны оврага крутые, преимущественно, задернованные и заросшие кустарником, а также размываемые в средней части. Второй крупный овраг наблюдается в восточной части городской территории, у Лысой горы. Длина оврага 1,3 км, ширина от 50-200 м, глубина 15-20 м. Овраг растущий, склоны – крутые со множеством  участков с оползневыми смещениями земляных масс. В овраге наблюдается водоток. Росту оврагов способствует ряд факторов, в частности, литологический состав пород и отсутствие организованного поверхностного стока.

Климат г. Сердобска характеризуется ослаблением западного переноса воздушных масс и усилением континентальности, что проявляется в удлинении зимы, сокращением переходных периодов, увеличением морозоопасности в начале и конце лета, возрастании годовой амплитуды температуры воздуха, уменьшении вероятности пасмурного неба и увеличении ясного. Атмосферные осадки в течение года определяются главным образом циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм, из них осадки теплого периода составляют 315 мм. Летом продолжительность осадков меньше, часто осадки имеют ливневой характер. Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 1,5 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 1,75 м. Грунтовые воды спорадического распространения, связанные с супесчаными прослоями в покровных суглинках. Глубина залегания их уровня колеблется в широких пределах от 0-5 м до 10-15 м.

Численность постоянного населения города Сердобска на 1.01.2015 года составила 34 900 человек. На сегодняшний день город Сердобск характеризуется отрицательным естественным приростом населения, достаточно высокими показателями смертности населения и низкими показателями рождаемости. В городе наблюдается миграционный отток постоянно проживающего населения.
К расчетному сроку планируется размещение нового жилищного и промышленного строительства  как на свободных от застройки территориях, так и за счет площадок ликвидированных промышленных предприятий. В городе  предусматривается полный снос муниципального ветхого и аварийного фонда,  расположенного в центральной части города и на важных в градостроительном отношении участках.
В настоящее время жилая застройка занимает 24% от городской территории и представлена застройкой смешанного типа. К концу расчетного срока проектом предусматривается рост жилищной обеспеченности горожан до 24 м2/чел, на первую очередь 22 м2/чел.
В границах города под жилищное строительство предлагается освоение трех участков. К концу расчетного срока общая площадь застройки составит 194 га.

Первая очередь застройки (индивидуальное строительство) предлагается на участке в восточной части города (ул. Соловьиная, Сиреневая, Ясная) площадью 110,5 га.

Вторая очередь застройки (смешанное строительство) предлагается на участке в восточной  части города (за Восточным водозабором и бывшим заводом «Ромб») площадью 75 га.

Третья очередь застройки (среднеэтажное строительство) предлагается на участке вюго-восточной  части города (ул. Ленина, Светлая) площадью 8,6 га.

На перспективу  намечено строительство промышленных объектов в восточной части города на производственной площадке бывшего завода «Ромб» и объектов придорожного сервиса на севере.

Численность постоянно проживающего населения города Сердобска составит:

– на 1 очередь – 37 000 человек

– на расчётный срок – 40 000 человек.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА

3.1. Описание системы и структуры водоснабжения территории г. Сердобска и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль коммунальной инфраструктуры города Сердобска играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения.

Задачами централизованной системы водоснабжения являются:

- добыча воды;

- водоподготовка; 

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть потребителям.

Организация системы водоснабжения происходит с учетом особенностей городской территории, требуемых расходов воды, требований к качеству воды и гарантированности ее подачи с требуемым напором всем категориям потребителей.

Система централизованного водоснабжения города Сердобска классифицируется:

- по назначению – объединенная хозяйственно-питьевая и производственно-противопожарная;

- по характеру используемых природных источников – с использованием подземных источников – артезианских скважин;

- по виду обслуживаемого объекта – городская;

- по способу подачи воды – напорная (с механизированной подачей воды);

- по степени обеспеченности подачи воды (по надежности действия) – относится ко второй категории, которая допускает снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% от расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать десять суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества;

- тушение пожаров;

- собственные нужды водопроводно-канализационного хозяйства (промывка резервуаров чистой воды, водопроводных и канализационных сетей).

Важной задачей при организации системы водоснабжения города Сердобска является расчет объемов водопотребления для всех категорий абонентов.

Для получения воды из природных источников и для подачи ее к местам потребления система водоснабжения города Сердобска включает в себя следующие основные элементы:

- водозаборные сооружения для получения воды из подземных источников в количестве 30 артезианских скважин;

- насосные станции первого подъема (НС-I) для подачи воды из источника в распределительную сеть или в  резервуары чистой воды в количестве 30 единиц;

- резервуары чистой воды (РЧВ), в которых аккумулируется необходимый запас очищенной воды в количестве 3 единиц общей емкостью 5000[image: image3.png]


; 

- насосные станции второго подъема (НС-II), которые подают воду из РЧВ в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды в количестве 2 единиц на площадках существующих водозаборов «Северный» и «Восточный»;

- магистральные водоводы и внутриквартальные водопроводные сети, служащие для транспортировки и подачи воды к местам ее потребления общей протяженностью около 105,6 км.

Таким образом, система водоснабжения города представляет собой сложный технологический комплекс инженерных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими и технологическими характеристиками, обеспечивая получение воды из природных источников, её транспортирование, и подачу воды потребителям в необходимых количествах под требуемым напором.

Потребление воды из централизованной системы водоснабжения города Сердобска в течение суток неравномерное, что обусловлено цикличностью жизнедеятельности населения и работы производственных предприятий. Соответственно в переменном режиме работают и большинство элементов структуры системы водоснабжения. 

На рисунке 1 показана принципиальная схема структуры централизованной системы водоснабжения города Сердобска.
[image: image4.jpg]



Рис.1. Принципиальная схема системы водоснабжения города Сердобска:
1– водозаборный источник (артезианская скважина); 2– насосная станция первого подъема (НС-I); 3– резервуар чистой воды (РЧВ);4– насосная станция второго подъема (НС-II); 5 –магистральный водовод; 6 – распределительная водопроводная сеть; 7 – потребители ресурса.

Все объекты централизованной системы водоснабжения города, начиная от станции первого подъема, магистральных водоводов, насосных станций второго подъема и внутриквартальных сетей находятся в хозяйственном ведении муниципального казенного предприятия МКП «Водоканал». Данное предприятие обеспечивает подачу воды всем категориям потребителей и осуществляет эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения. Исходя из этого, эксплуатационной зоной является весь комплекс системы водоснабжения, за исключением объектов централизованной системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций.
3.2. Описание территорий г. Сердобска, не охваченных централизованными системами водоснабжения

По данным администрации в г. Сердобске территорий жилой застройки, не охваченных централизованной системой водоснабжения, не имеется. При этом следует отметить, что не весь жилой фонд подключен к централизованной системе водоснабжения. В основном, это жилые дома частного сектора. Система водоснабжения здесь является децентрализованной и представлена одиночными скважинами мелкого заложения, шахтными и буровыми колодцами индивидуального или коллективного пользования.

По состоянию на 2014 год численность населения города, не пользующихся централизованной системой водоснабжения, составляет 330 человек, что составляет около 1% от общего числа жителей.

3.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованногои нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Существующее питьевое водоснабжение города Сердобска базируется в основном на подземных водах среднеальбского и верхневизейского водоносных горизонтов, которые эксплуатируются тремя водозаборами, расположенными на территории города: «Центральный», «Северный» и «Восточный».

Водозаборный узел «Центральный» расположен в непосредственной близости от городской застройки. Состоит из 10 артезианских скважин. На площадке водозаборного узла расположен резервуар чистой воды и насосная станция второго подъема, которые в настоящее время не функционируют.

Водозаборный узел «Северный» расположен на северной окраине города. Состоит из 9 действующих  скважин. На территории водозаборного узла расположены один резервуар чистой воды и насосная станция второго подъема.

Водозаборный узел «Восточный» расположен в восточной части города на незастроенной территории. Состоит из 11 действующих  скважин. На площадке водозаборного узла расположены два резервуара чистой воды и насосная станция второго подъема. 

Эксплуатация и обслуживание водозаборных сооружений города производится с конца 1960-х годов. Износ основных фондов составляет в среднем около 65%.

Технологические оны водоснабжения города Сердобска сложились при комплексной застройке муниципального образования на протяжении всего времени его существования. В настоящее время в централизованной системе водоснабжения города, исходя из определения, можно выделить следующие технологические зоны:

- технологическая зона водозабора «Центральный»;

- технологическая зона водозабора «Северный»;

- 
технологическая зона водозабора «Восточный».

Город Сердобск обеспечивается водой из подземных источников. Все водопроводные станции работают в соответствии с технологическими регламентами, определенными технологической службой и в зависимости от потребности города в воде питьевого качества. В процентном отношении доля поднятой воды каждым водозаборным узлом за 2013 год составила для водозабора «Центральный»– 26,3%, для водозабора «Северный» – 31,9%, для водозабора «Восточный» – 41,8%.

Водозаборный узел «Центральный» обеспечивает водой всех потребителей жилых кварталов центральной части города от ул. Балашовская вниз до р. Сердобы и от ул. Островского до ул. Линейная. Кроме этого вода подается потребителям в пос. им. Калинина.

Водозаборный узел «Северный» обеспечивает водой микрорайон «Энергетиков», мкр. «Березки», большую часть кварталов с индивидуальной жилой застройкой поселка «Октябрьский».

Водозаборный узел «Восточный» обеспечивает водой жилые кварталы юго-восточной части города от ул. Островского, центральную часть от ул. Мира до ул. Балашовская, часть поселка «Октябрьский» и  многоэтажные дома по ул. Чайковского 127, ул. Балашовская 9, 11.
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Рис. 2. Технологические зоны централизованной системы водоснабжения:
1 – технологическая зона водозабора «Центральный»; 2 – технологическая зона водозабора «Северный»; 3 – технологическая зона водозабора«Восточный»

Исходя из анализа представленной информации, можно сделать вывод, что водоснабжение городской территории предусматривается от единой централизованной хозяйственно-питьевой-противопожарной системы водоснабжения, состоящей из 3 технологических зон. В настоящее время, по данным администрации и МКП «Водоканал», централизованной системой водоснабжения охвачено 100% городской территории.

Централизованная система водоснабжения города Сердобска включает в себя три водозаборных узла, две насосные станции II-го подъема, магистральные и уличные водопроводные сети. 

3.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

3.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения г. Сердобска являются подземные артезианские воды на участке недр Керенско-Чембарского гидрогеологического района (Аткарский блок) в составе Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Гидрогеологические условия района характеризуются наличием пяти водоносных горизонтов: сеноман–кампанский комплекс, среднеальбский горизонт, барремско-аптский комплекс, относительно водоносный байос-батский комплекс, верхневизейский горизонт.
Наибольший интерес с точки зрения организации хозяйственно-питьевого водоснабжения представляет среднеальбский водоносный горизонт и верхневизейский водоносный горизонт.
Водоносный среднеальбский горизонт-3(К1аl2). Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками с прослоями алевритов, песчаников. Пески кварцевые с глауконитом. Подземные воды напорные, с высотой напора от 45 до 84м. Верхним водоупором являются глины средне-верхнеальбского яруса, нижним – аптские глины. Глубина залегания кровли водоносного горизонта на участке «Северного» водозабора – 137-148м; 144-155м – на участке «Восточного» водозабора; 101-115,7м – на участке «Центрального» водозабора. Подошва горизонта залегает на глубине 170-180м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 32-100 м от поверхности земли. Наименьшая глубина установления уровня 32-42м отмечается в южной и юго-западной частях Сердобского месторождения подземных вод. Наибольшая в восточной части (скв.39). Мощность водовмещающих пород в пределах предоставляемых участков недр составляет 28-34 м. Дебиты скважин – 2,22-9,7 л/с, при понижениях уровней воды 
на 15,0-5,0 м соответственно; удельные дебиты при этом – 0,15-1,94 л/с. Коэффициент фильтрации пород составляет 3,5 м/сут., средний коэффициент водопроводимости–
82 м2/сут.
Подземные воды горизонта пресные с минерализацией 0,34-0,88 г/л. По химическому составу – гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые с жесткостью 1,6-1,85мг-экв/л. По основному составу компонентов и микрокомпонентов воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. В бактериологическом отношении воды здоровые: в них отсутствуют общие колиформные, термотолерантные колиформные бактерии и колифаги.
Область питания водоносного горизонта находится за пределами рассматриваемых участков недр, в местах выхода отложений на поверхность. Разгрузка происходит в нижележащие водоносные горизонты и комплексы и посредством эксплуатации скважин.
По условиям защищенности от поверхностного загрязнения водоносный среднеальбский горизонт является защищенным от поверхностного загрязнения. Воды подземного горизонта широко используются для питьевого централизованного водоснабжения.
Водоносный верхневизейский горизонт-3 (С1v2). Подземные воды приурочены к толще трещиноватых кавернозных известняков и доломитов верхневизейского подъяруса. Верхним водоупором для горизонта являются плотные глины починковской толщи, нижиим – глины тульского и бобриковского горизонтов. В центральной части водозабора «Восточный» в подошве починковской толщи прослеживается прослой песка мощностью 15-20м, который залегает непосредственно на верхневизейских известняках и доломитах. Вскрытая мощность водоносных отложений составляет 30-65м. Подземные воды по характеру залегания напорные с высотой напора 367-380м. Кровля горизонта вскрыта на глубинах от 350м до 474 м. Дебиты скважин составляют 3,0-15,2л/спри понижениях 8,6-10м соответственно. Коэффициенты фильтрации, полученные расчетным путем по пробным и опытным откачкам, изменяются от 0,3 до 7,5м/сут., коэффициенты водопроводимости от 15,4 до 390 м2/сут. (средняя 157,4 м2/сут.).
Подземные воды пресные с минерализацией от 0,27 до 1,0 г/л, по химическому составу гидрокарбонатно-хлоридные или трехкомпонентные натриевые. Общая жесткость в пределах 1,2-3,0 мг-экв/л.
По составу макро- и микрокомпонентов вода отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением повышенных содержаний железа (1,7 ПДК), фторидов (1,0-1,9 ПДК) – в большинстве скважин. В бактериологическом отношении подземные воды здоровые.
Область питания водоносного горизонта находится за пределами рассматриваемых участков недр, в местах выхода отложений на уровень эрозионного среза. Разгрузка горизонта осуществляется за счет перетоков в выше и нижележащие водоносные горизонты, комплексы и водозаборными скважинами одиночных и групповых водозаборов. Подземные воды горизонта широко используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий г. Сердобска. Водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения.
Водозабор «Центральный»
Участок «Центральный» расположен в центральной части города и представляет собой единичные или сгруппированные на отдельных участках скважины. На водозаборе в настоящее время 11 скважин (10 скважин принадлежат МКП «Водоканал», 1 скважина -ООО «Мечта»), из которых 7 скважин (№№2354, 945, 946, 951, 953, 954, 955) оборудованы под эксплуатацию водоносного среднеальбского горизонта, 4 скважины (№№1931,1666,2355,1668) – под эксплуатацию верхневизейского водоносного горизонта.
Глубина эксплуатационных скважин, каптирующих среднеальбский водоносный горизонт 130-210м. Скважины пробурены роторным способом. Три скважины оборудованы сетчатыми фильтрами диаметрами 146,159,168,219мм, остальные без установки фильтра. Глубина эксплуатационных скважин, оборудованных на верхневизейский водоносный горизонт, составляет 438-515м. Диаметры эксплуатационных колонн 219, 273мм. Скважины бесфильтровые.
Водозабор работает круглосуточно, хотя скважины работают от 7 до 24 часов в сутки. Вода подается сразу же в распределительную сеть водопровода. Скважины расположены в бетонных или кирпичных павильонах закрытых сверху металлической крышкой с замком. Зоны санитарной охраны строгого режима, площади которых не всегда выдержаны, огорожены металлическим забором. Скважина 25(48667) находится на территории маслозавода. К скважине № 16(124-В) примыкает индивидуальная жилая застройка и гаражи.
Водозабор «Северный»
Участок «Северный» расположен в северной части города Сердобска в микрорайоне Березки. С момента организации водозабора (1968г.) было 10 скважин, в настоящее время – 9 скв., (одна затампонирована, акт ликвидационного тампонажа от 23.12.2008г), из них 
2 – резервные, 1 – режимная. Две скважины (№№2300, 1439) оборудованы под эксплуатацию водоносного среднеальбского горизонта, 7 скважин (№№ 1448, 1933, 2405, 1665, 2683, 2306, 961 – режимная) под эксплуатацию верхневизейского водоносного горизонта.
Скважины глубиной 185м оборудованы сетчатыми фильтрами диаметром 273мм, длиной 16-23м. Для подачи воды в скважины установлены насосы ЭЦВ8-16-140, 
ЭЦВ 10-63-150.
Эксплуатационные скважины глубиной 420-515м, бесфильтровые, в них установлены электропогружные насосы ЭЦВ 8-25-150; ЭЦВ 8-40-150, ЭЦВ 10-63-150, ЭЦВ8-40-180.
Водозабор работает круглосуточно, с периодичным включением и выключением скважин, которые работают от 9 до 24 часов в сутки. Устья скважин находятся в подземных кирпичных и бетонных павильонах или колодцах, герметически закрывающихся металличе​скими крышками с замками. Водозаборные скважины огорожены металлическим или желе​зобетонным забором. Скважины 18(23390/1); 22(37169) расположены на территории насосной станции IIподъема водозабора "Северный", где находятся накопительные резервуары, в которые подается вода из скважин водозабора. Из накопительных резервуаров вода подается в водопроводную сеть.
Водозабор «Восточный»
Участок «Восточный» расположен в восточной части г. Сердобска в районе микрорайона Ясенки. С момента организации водозабора (1971 г) имелось 12 скважин, в настоящее время -11 скважин (одна затампанирована, акт ликвидационного тампонажа от 30.12.2008г.), из них 3 режимные, 1 -резервная. Три скважины (№№2193,2161 -режимные, 2303) оборудованы под эксплуатацию водоносного среднеальбского горизонта, 8 скважин (№№2194, 2195, 1448, 1933, 2405, 1665, 2683, 2306, 1861 –режимная) под эксплуатацию верхневизейского водоносного горизонта.
Эксплуатируется 7 скважин, из которых только одна сква​жина 10(23050) оборудована на среднеальбский  водоносный горизонт, другие 6-нижнекаменноугольный горизонт. Глубина скважин, оборудованных на нижнемеловой горизонт, составила 185-200м. Диаметры эксплуатационных колонн 219-273мм. Скважины оборудованы сетчатыми фильтрами. Глубина скважин, оборудованных на верхневизейский водоносный горизонт, изме​няется от 490 до 515м. Диаметры эксплуатационных колонн: 219, 273мм. Скважины бесфильтровые. Водозабор работает в непрерывном режиме с подклю​чением скважин различного количества, по мере наполнения накопительных резервуаров Скважины работают от 12 до 24 часов в сутки. Сведения о количестве отбираемой воды по каждой скважине поступают на пульт, оборудованной в насосной станции II подъемом.
Устье всех скважин находится в подземном бетонном или кирпичном павильоне, сверху закрывается металлической крышкой с замком. На территории насосной станции IIподъема, огороженной с 3х сторон и охраняемой, расположено 4 скважины. Скважины: 34(56453); 35(56454); 37(68289/3); 38(68210) пробурены на прилегающей к насосной станции территории.
Зоны санитарной охраны строгого режима организованы. У скважины 10(23050) зона санитарной охраны строгого режима огорожена металлическим забором, закрытым на замок. Скважина 30(37402) расположена на территории дома ветеранов, с которым с двух сторон имеет общий забор, как таковая зона строгого режима отсутствует, имеется свободный доступ к бетонному колодцу.
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Организация зоны первого пояса соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Все скважины ограждены забором из металлической сетки. Источники возможного загрязнения почвы и грунтовых вод отсутствуют. Фактические размеры зоны санитарной охраны первого пояса варьируют от 5 до 31 м и приведены в табл. 1. Уменьшение размеров зон санитарной охраны первого пояса согласовано с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области (письмо от 21.02.2008г., № 188). Размеры зон санитарной охраны второго и третьего поясов определены расчетным путем. Анализ выполненных расчетов по обоснованию границ зон санитарной охраны 2-го и 3-го поясов для водозаборов г. Сердобска, эксплуатирующих среднеальбский и верхневизейский водоносные горизонты, показывает, что контуры границ охватывают территории жилой застройки и промышленных предприятий.

Техническое состояние всех скважин водозаборов – удовлетворительное. Рабочие колонны выведены на поверхность земли на 0,3-0,4 м над уровнем пола. Конструкции оголовков обеспечивают герметизацию. Над скважинами сооружены подземные и полуподземные кирпичные и бетонные павильоны.

Характеристика существующих водозаборных узлов г. Сердобска представлена в таблице №1.
Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по большинству показателей, за исключением повышенного содержания фтора (2,2мг/дм3) и эпизодического превышения железа (0,36 мг/дм3).

Качественная характеристика по результатам химического анализа поднятой воды из скважин за 2014 г. по физико-химическим показателям представлена в таблице2, а микробиологическим –  в таблице 3.
Таблица 1
Характеристика существующих водозаборных узлов г. Сердобска
	№

п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Производитель-ность,м3/сут.
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксп-луат.
	Номер сква-жины по ГВК
	Номер скважины по паспорту
	Проектная мощность скважины,  м3/ч
	Глубина,
м
	Размеры ЗСО первого пояса, м
	Балансо-держатель
	Примечание

	
	
	проект.
	факт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Водозабор «Центральный»
	2556,9
	1119,5
	скважина №16
	1996
	2355
	124-В
	 –
	454
	15
	МКП «Водоканал» г. Сердобска
	

	
	
	
	
	скважина №13
	1975
	1666
	37149
	115,8
	348
	12
	
	

	
	
	
	
	скважина №1
	1996
	2354
	199-В
	146,4
	210
	15
	
	резервная

	
	
	
	
	скважина №5
	1965
	945
	85-3
	308,0
	130
	10
	
	

	
	
	
	
	скважина №8
	1965
	946
	85-4
	–
	130
	10
	
	режимная

	
	
	
	
	скважина №11
	1982
	1931
	48951
	256,2
	515
	10
	
	

	
	
	
	
	скважина №6
	1965
	955
	75-2
	227,5
	136
	5
	
	

	
	
	
	
	скважина №2
	1961
	951
	1-60
	121,1
	131
	11
	
	

	
	
	
	
	скважина №4
	1965
	954
	286-3
	660,5
	130
	10
	
	

	
	
	
	
	скважина №3
	1965
	953
	75-1
	–
	136
	15
	
	режимная

	
	
	
	
	РЧВ (1х500 м3)
	н/д
	
	
	
	
	
	
	не эксплуатир.

	
	
	
	
	НС II
	н/д
	
	
	
	
	
	
	не эксплуатир.

	2
	Водозабор «Северный»
	3847,9
	1356,4
	скважина №17
	1973
	1448
	29177
	447,6
	420
	12
	МКП «Водоканал» г. Сердобска»
	

	
	
	
	
	скважина №19
	1982
	428
	48984
	494,8
	515
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №20
	2007
	2683
	-
	386,0
	510
	15
	
	резервная

	
	
	
	
	скважина №27
	1997
	2405
	78348
	620,7
	478
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №18
	1972
	1439
	23390
	173,4
	207,5
	25
	
	

	
	
	
	
	скважина №22
	1975
	1665
	37169
	419,2
	480
	18
	
	резервная

	
	
	
	
	скважина №21
	1971
	2300
	23073
	699,3
	185
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №12
	1973
	2306
	29284
	606,9
	460
	20
	
	

	
	
	
	
	скважина №14
	1972
	1082
	17738
	–
	204
	14
	
	режимная

	
	
	
	
	РЧВ (1х1000 м3)
	1971
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	НС II
	1971
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Водозабор 

«Восточный»
	2966,8
	1776,7
	скважина №39
	1989
	2161
	68209
	–
	200
	20
	МКП «Водоканал» г. Сердобска
	режимная

	
	
	
	
	скважина №38
	1989
	2195
	68210
	657,6
	515
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №37
	1989
	2194
	68289
	472,2
	515
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №35
	1987
	2109
	56454
	466,5
	515
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №31
	1979
	1861
	48609
	–
	515
	31
	
	режимная

	
	
	
	
	скважина №32
	1981
	1916
	48907
	186,0
	515
	20
	
	

	
	
	
	
	скважина №33
	2007
	2684
	2
	–
	505
	26
	
	резервная

	
	
	
	
	скважина №36
	1989
	2193
	68306
	–
	185
	23
	
	режимная

	
	
	
	
	скважина №34
	1987
	2108
	56453
	290,7
	515
	15
	
	

	
	
	
	
	скважина №10
	1971
	2303
	23050
	250,5
	185
	10
	
	

	
	
	
	
	скважина №30
	1975
	1667
	37402
	643,3
	510
	15
	
	

	
	
	
	
	РЧВ (2х2000 м3)
	1991
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	НС II
	1991
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	9371,6
	4252,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

Качественный анализ воды из скважин водозаборов г. Сердобска

	№№ скважин
	Водородный показатель, рН
	Окисляемость перманганатная, мг/д[image: image7.png]



	Сухой остаток,  мг/д[image: image9.png]



	Жесткость общая,[image: image11.png]



	Мутность,  ЕМ/д[image: image13.png]



	Цветность, 0
	Привкус, балл
	Запах, балл
	Нитрат-ион, мг/д[image: image15.png]



	Хлорид-ион, мг/д[image: image17.png]



	Железо общее, мг/д[image: image19.png]



	Фторид-ион,  мг/д[image: image21.png]



	Сульфат-ион, мг/д[image: image23.png]



	Медь, мг/д[image: image25.png]



	Цинк, мг/д[image: image27.png]




	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ПДК
	6-9
	5,0
	1000,0
	7,0
	2,6
	20
	2
	2
	45,0
	350,0
	0,3
	1,5
	500,0
	1,0
	5,0

	2
	7,7
	1,12
	620
	3,25
	0,8
	11,9
	0
	0
	0,175
	160,0
	0,104
	0,34
	28,8
	н/о
	0,015

	4
	7,5
	1,12
	560
	2,5
	0,1
	4,8
	0
	0
	н/о
	140,0
	0,08
	0,37
	30,0
	0,01
	0,01

	5
	8,05
	2,08
	990
	2,25
	1,8
	5,7
	0
	0
	0,175
	217,6
	0,152
	1,88
	43,6
	0,02
	н/о

	6
	8,85
	0,8
	460
	2,5
	2,6
	20
	0
	0
	н/о
	134,4
	–
	0,42
	0,55
	0,148
	н/о

	10
	8,5
	1,92
	680
	2,1
	0,1
	3,4
	0
	0
	н/о
	140,8
	0,04
	0,4
	86,5
	0,01
	н/о

	11
	7,9
	0,88
	740
	3,55
	0,1
	4,5
	0
	0
	н/о
	182,0
	0,268
	1,86
	53,0
	0,048
	н/о

	12
	8,31
	0,72
	828
	1,65
	0,1
	1,9
	0
	0
	н/о
	179,2
	0,140
	1,89
	66,5
	0,004
	0,02

	13
	7,8
	1,68
	520
	2,05
	0,1
	18
	0
	0
	0,575
	67,2
	0,36
	0,34
	31,0
	0,02
	0,04

	19
	8,26
	1,04
	1000
	1,3
	0,1
	3,8
	0
	0
	н/о
	238,0
	0,144
	1,87
	59,0
	н/о
	0,045

	20
	8,26
	0,96
	920
	1,4
	0,6
	4,2
	0
	0
	н/о
	226,0
	0,24
	2,01
	60,0
	0,016
	0,035

	27
	6,9
	1,44
	800
	2,2
	0,4
	9,0
	0
	0
	0,375
	196,0
	0,188
	2,09
	48,4
	0,012
	0,04

	30
	8,28
	0,56
	986
	2,0
	0,1
	1,9
	0
	0
	н/о
	218,0
	0,178
	1,92
	53,0
	н/о
	0,062

	32
	8,37
	0,8
	990
	2,65
	1,5
	9,7
	0
	0
	0,175
	221,2
	0,186
	1,89
	41,0
	0,008
	0,017

	33
	8,52
	1,28
	900
	2,35
	2,6
	20,0
	0
	0
	0,275
	187,6
	0,038
	1,9
	23,0
	0,082
	0,07

	34
	8,44
	1,28
	960
	2,75
	1,3
	15,8
	0
	0
	0,85
	272,0
	0,112
	2,2
	60,0
	н/о
	н/о

	37
	8,25
	1,52
	1030
	2,65
	0,6
	2,8
	0
	0
	н/о
	224,0
	0,174
	1,87
	53,0
	0,024
	0,02


Таблица3

Микробиологические показатели качества воды из скважин
	№№ п/п 
	Определяемые показатели
	Величина допустимого уровня
	Водозабор «Центральный»
	Водозабор «Северный»
	Водозабор

«Восточный»

	1
	Общие колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100мл
	Отсутствие в 100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	2
	Термотолерантныеколиформные бактерии, (ТКБ) КОЕ/100мл
	отсутствие в 100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	3
	Общее микробное число, (ОМЧ)

КОЕ/1 мл
	не более 50 КОЕ в 1 мл
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


3.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода является одним из самых важных элементов для жизнедеятельности человека. Проблема эффективного водообеспечения качественной водой населения стоит на первом месте среди проблем, как в системе существующего водоснабжения, так и перспективного развития централизованной системы водоснабжения в границах города.

Контроль качества воды производится в лаборатории качества питьевой воды МКП «Водоканал» г. Сердобска на основании рабочей программы качества воды. Контроль качества воды проводится по физико-химическим, микробиологическим и органолептическим показателям в скважинах на всех водозаборах, резервуарах чистой воды, перед поступлением в сеть, а также в точках разводящей сети.

В настоящее время на водозаборных узлах г. Сердобска отсутствуют сооружения очистки и водоподготовки. Добываемые пресные воды из среднеальбского горизонта смешиваются с пресными водами верхневизейского горизонта в РЧВ, где происходит ее перемешивание и усреднение повышенной концентрации железа и фтора до значений в пределах ПДК. Вода поступает в магистральные распределительные сети без очистки, так как соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Возможность использования подземных вод для питьевого водоснабжения подтверждена ТО Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области (санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.11.2007г., письма гл. врача Центра Госсанэпиднадзора в Пензенской области А.П. Дмитриева). 

В связи с тем, что система водоснабжения закольцована,  в некоторых районах города на отдельных улицах происходит смешение воды из вышеперечисленных водозаборов и от отдельно стоящих скважин водозабора «Центральный», которые  подают воду непосредственно в сеть города. Это не оказывает влияния на качество питьевой воды. Физико-химические показатели качества воды перед поступлением в распределительную сеть города представлены в таблице 4.

Для обеспечения безопасности здоровья населения г. Сердобска производится обеззараживание технологического оборудования и сооружений централизованной системы водоснабжения хлорсодержащим реагентом, что снижает риск аварий техногенного характера. Мероприятия по дезинфекции проводятся в соответствии с планом производственной программы МКП «Водоканал». Микробиологические исследования точек перед поступлением воды в распределительную сеть города представлены в таблице 5.

Таблица 4

Физико-химические показатели качества воды перед поступлением в распределительную сеть города
	№ п/п
	Наименование показателей
	ПДК
	Водозабор «Северный»
	Водозабор 

«Восточный

	
	
	
	2014
	2014

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	рН
	6-9
	8,34
	8,4

	2
	Окисляемость перманганатная,  мг/д[image: image29.png]



	5,0
	0,8
	0,88

	3
	Сухой остаток, мг/д[image: image31.png]



	1000,0
	880,0
	894,0

	4
	Жесткость общая, ,[image: image33.png]



	7,0
	1,35
	1,4

	5
	Мутность, ЕМ/д[image: image35.png]



	2,6
	0,1
	0,1

	6
	Цветность,
	20
	5,0
	5,0

	7
	Привкус, балл
	2
	0
	0

	8
	Запах, балл
	2
	0
	0

	9
	Хлорид-ион, мг/д[image: image37.png]



	350,0
	184,8
	184,1

	10
	Нитрат-ион, мг/д[image: image39.png]



	45,0
	н/о
	н/о

	11
	Железо общее, мг/д[image: image41.png]



	0,3
	0,112
	0,128

	12
	Фторид-ион, мг/д[image: image43.png]



	1,5
	2,07
	1,94

	13
	Медь, мг/д[image: image45.png]



	1,0
	0,005
	0,008

	14
	Сульфат-ион, мг/д[image: image47.png]



	500,0
	54,0
	59,0

	15
	Цинк, мг/д[image: image49.png]



	5,0
	н/о
	н/о


Таблица 5

Микробиологические исследования точек перед поступлением воды в распределительную сеть

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Величина допустимого уровня
	РЧВ водозабора «Северный»
	РЧВ водозабора 

«Восточный»

	1
	Общие колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100мл
	Отсутствие в 100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено

	2
	Термотолерантныеколиформные бактерии, (ТКБ) КОЕ/100мл
	Отсутствие в 100 мл
	не обнаружено
	не обнаружено

	3
	Общее микробное число, (ОМЧ)

КОЕ/1 мл
	не более 50 КОЕ в 1 мл
	не обнаружено
	не обнаружено


По существующему положению вода, поступающая в городскую распределительную сеть хозяйственно-питьевого водопровода из резервуаров чистой воды водозаборов для всех категорий потребителей, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.4.3. Описание состояния и функционирования существующих водопроводных насосных станций и оценка энергоэффективности подачи воды

Структура МКП «Водоканал» включает в себя водопроводные насосные станции первого подъема (НС-I) и второго подъема (НС-II), которые: 

- обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в требуемом объеме согласно технологическим зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления; 

- работают согласно установленным эксплуатационным режимам бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления; 

- предотвращают возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принимают меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации. 

Насосные станции первого подъема расположены в артезианских скважинах на водозаборных узлах и оборудованы погружными электронасосами марки ЭЦВ различной производительности. НС-I обеспечивают подъем воды и подачу её в РЧВ, расположенных на территории водозаборов, или непосредственно в водопроводную сеть города.

Насосные станции второго подъема расположены на водозаборах «Центральный», «Северный» и«Восточный». Они обеспечивают подачу воды потребителям г. Сердобска. 

Насосные станции имеют резервуары, в которых хранится неприкосновенный противопожарный запас воды, а также происходит аккумуляция воды в ночное время и в межпиковый дневной период, а затем подача ее в распределительные сети в пиковые утренние и вечерние часы. Режим работы насосных станций определяется диспетчером по динамике изменения уровней воды в РЧВ и по давлениям на напорных водоводах ВНС. Водопроводные насосные станции оборудованы частотными преобразователями, что позволяет говорить о выполнении мероприятий по энергоэффективности.

Все водопроводные насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

Водопроводные насосные станции работают в автоматическом режиме. С 1997 года начато внедрение частотно-регулирующих преобразователей для насосных агрегатов для поддержания заданных параметров напора в сети. Данное мероприятие позволило снизить затраты электроэнергии с 1,7 кВт до 1,2 кВт на перекачку 1 м3 воды. Информация о работе насосных станций передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления. Перспективным направлением сокращения энергозатрат на объектах системы водоснабжения на данный момент является проведение энергоаудита насосных агрегатов водопроводных насосных станций. Целью аудита насосных систем является определение возможной экономии при замене имеющихся насосных установок на оборудование ведущих производителей с учетом энергосбережения и периода окупаемости.

Водопроводная насосная станция второго подъема водозабора «Центральный» была построена в 1960-х годах. Она расположена на площадке водозабора «Центральный». Здесь же находится один резервуар чистой воды объемом 500м3. В настоящее время водопроводная насосная станция и РЧВ выведены из эксплуатации ввиду большого износа технологического оборудования и разрушения основных строительных конструкций.

Водопроводная насосная станция второго подъема водозабора «Северный»построена в 1971 году на площадке водозабора «Северный». Производительность станции составляет 400 м³/ч. В машинном зале станции установлены четыре насосных агрегата марки К100-65-200 (1 рабочий и три резервных). На площадке имеется один резервуар чистой воды объемом 1000м3.Из резервуара чистой воды насосы подают водув необходимом количестве потребителям северно-восточнойчасти города, микрорайон «Березки», пос. Октябрьский.

Учет воды, подаваемой в распределительную сеть, производится косвенным способом по работе насосных агрегатов.

Водопроводная насосная станция второго подъема водозабора «Восточный» – построена в 1991 году на площадке водозабора «Восточный». Производительность станции составляет 400 м³/ч. В машинном зале станции установлены пять насосных агрегата: четыре насоса марки К100-65-200 (2 рабочих и два резервный) и один насос марки К50-35-125. На площадке имеются два резервуара чистой воды объемом 2000 м3 каждый. Из резервуаров чистой воды насосы подают воду в необходимом количестве потребителям юго-восточной части города, микрорайона «Ясенки», пос. Октябрьский. 
Учет воды, подаваемой в распределительную сеть, производится косвенным способом по работе насосных агрегатов.

Качество питьевой воды, подаваемой в сеть водопроводными насосными станциями регламентируется нормативным документом СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Качественный анализ воды, подаваемой в сеть насосами из резервуаров чистой воды водозаборов «Северный», «Восточный» представлен в таблицах4, 5.

На всех водопроводных насосных станциях для стабилизации давления в системе установлены частотные преобразователи, что уменьшает потребление электроэнергии,а также обеспечивает подачу воды в водопроводную сеть от водозаборных узлов без использования регулирующихемкостей – водонапорных башен.

Характеристика технологического оборудования насосных станций первого и второгоподъема на водозаборных узлах представлена в таблице № 6.

Таблица 6

Характеристика технологического оборудования водозаборных узлов
	№

п/п
	Наименование  узла и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Технологическое оборудование
	Приборы учета по воде
	Наличие частотных преобразователей
	% износа

	
	
	
	марка насоса
	произво-дительность, 
м3/ч
	напор, м
	мощность, кВт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Водозабор «Центральный»
	скважина №16
	ЭЦВ 8-25-150
	25,0
	150
	16,0
	нет
	да
	60 %

	
	
	скважина №13
	ЭЦВ 8-16-140
	16,0
	140
	11,0
	нет
	да
	60 %

	
	
	скважина №1
	ЭЦВ 8-25-150
	25,0
	150
	16,0
	нет
	да
	60 %

	
	
	скважина №5
	ЭЦВ 8-25-150
	25,0
	150
	16,0
	нет
	да
	60 %

	
	
	скважина №8
	режимная
	
	
	
	–
	–
	60 %

	
	
	скважина №11
	ЭЦВ 8-25-150
	25,0
	150
	16,0
	нет
	да
	60 %

	
	
	скважина №6
	ЭЦВ 8-25-150
	25,0
	150
	16,0
	нет
	да
	60 %

	
	
	скважина №2
	ЭЦВ 8-25-150
	25,0
	150
	16,0
	нет
	да
	60 %

	
	
	скважина №4
	ЭЦВ 10-63-150
	63,0
	150
	45,0
	нет
	да
	60 %

	
	
	скважина №3
	режимная
	
	
	
	–
	–
	60 %

	
	
	НС II
	не эксплуатируется
	100 %

	2
	Водозабор «Северный»
	скважина №17
	ЭЦВ 8-25-150
	25,0
	150
	16,0
	нет
	да
	н/д

	
	
	скважина №19
	ЭЦВ 8-40-150
	40,0
	150
	25,0
	нет
	да
	30 %

	
	
	скважина №20
	ЭЦВ 8-40-180
	40,0
	180
	30,0
	нет
	да
	н/д

	
	
	скважина №27
	ЭЦВ 8-40-150
	40,0
	150
	25,0
	нет
	да
	

	
	
	скважина №18
	ЭЦВ 8-16-140
	16,0
	140
	11,0
	нет
	да
	

	
	
	скважина №22
	ЭЦВ 8-25-150
	25,0
	150
	16,0
	нет
	да
	

	
	
	скважина №21
	ЭЦВ 10-63-150
	63,0
	150
	45,0
	нет
	да
	

	
	
	скважина №12
	ЭЦВ 10-63-150
	63,0
	150
	45,0
	нет
	да
	

	
	
	скважина №14
	режимная
	
	
	
	–
	–
	30 %

	
	
	НС II
	К 100-65-200
	100,0
	50,0
	30,0
	нет
	да
	30 %

	
	
	
	К 100-65-200
	100,0
	50,0
	30,0
	нет
	
	

	
	
	
	К 100-65-200
	100,0
	50,0
	30,0
	нет
	
	

	
	
	
	К 100-65-200
	100,0
	50,0
	30,0
	нет
	
	

	3
	Водозабор 

«Восточный»
	скважина №39
	режимная
	
	
	
	
	
	

	
	
	скважина №38
	ЭЦВ 10-63-150
	63,0
	150
	45,0
	нет
	нет
	

	
	
	скважина №37
	ЭЦВ 10-63-150
	63,0
	150
	45,0
	нет
	нет
	

	
	
	скважина №35
	ЭЦВ 8-25-150
	25,0
	150
	16,0
	нет
	нет
	

	
	
	скважина №31
	режимная
	
	
	
	
	
	

	
	
	скважина №32
	ЭЦВ 8-40-150
	40,0
	150
	25,0
	нет
	нет
	

	
	
	скважина №33
	ЭЦВ 8-40-180
	40,0
	180
	30,0
	нет
	нет
	

	
	
	скважина №36
	режимная
	
	
	
	
	
	

	
	
	скважина №34
	ЭЦВ 8-25-150
	25,0
	150
	16,0
	нет
	нет
	

	
	
	скважина №10
	ЭЦВ 6-10-140
	10,0
	140
	6,3
	нет
	да
	

	
	
	скважина №30
	ЭЦВ 10-63-150
	63,0
	150
	45,0
	нет
	нет
	

	
	
	НС II
	К 100-65-200
	100,0
	50,0
	30,0
	нет
	да
	55 %

	
	
	
	К 100-65-200
	100,0
	50,0
	30,0
	нет
	
	

	
	
	
	К 100-65-200
	100,0
	50,0
	30,0
	нет
	
	

	
	
	
	К 100-65-200
	100,0
	50,0
	30,0
	нет
	
	

	
	
	
	К 50-32-125
	12,5
	20,0
	1,5
	нет
	
	


3.4.4. Состояние и функционирование водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения

Водопроводные сети г. Сердобска предназначены для подачи воды всем категориям абонентов. Общая протяженность водопроводных сетей в г. Сердобске, находящихся на балансе и обслуживании МКП «Водоканал», составляет 105,6км.Магистральные водопроводные сети проложены из труб диаметром 32 – 325 мм. 

Протяженность и диаметры водопроводных сетей, в том числе по материалам труб, представлены в табл. 7

Таблица 7

Протяженность и диаметры водопроводных сетей 
по эксплуатационным зонам г. Сердобска
	№ п/п
	Наименование эксплуатационной зоны
	Материал труб
	Диаметр труб, мм
	Ед. изм.
	Кол-во,

м
	Итого,

м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	МКП «Водоканал»
	чугун
	50

100

150

200-300
	п.м.

п.м.

п.м.

п.м.
	214,0

19207,9

17181,1

9121,0
	45724,0

	2
	МКП «Водоканал»
	сталь
	50-89

100

150-200

300
	п.м.п.м.

п.м.

п.м
	3274,0

9175,4

4357,1

10404,0
	27210,5

	3
	МКП «Водоканал»
	а/цем.
	100-150

200

300
	п.м.п.м.

п.м
	944,0

13372,5

7209,0
	21525,5

	4
	МКП «Водоканал»
	ПЭ, ПВХ
	63-100

200-225
	п.м.

п.м.
	4996,0

6144,0
	11140,0

	
	Итого:
	
	
	
	
	105600,0


В процентном отношении в существующей водопроводной сети города на долю труб из полимерных материалов приходится чуть больше 10,5%, на долю чугунных – 43,3% , на долю стальных – 25,77%, на долю асбестоцементных – 20,4%.

Трассировка водопроводной сети выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* по кольцевой схеме, что обеспечивает надежность ее работы. Сеть оборудована водозапорной арматурой. Для обеспечения пожаротушения на водопроводной сети установлены пожарные гидранты в количестве около200 штук. В районах индивидуальной жилой застройки установлены водоразборные колонки в количестве 286 штук.

Одной из проблем в городе является большой процент износа как внутриквартальных, так и магистральных сетей, что ведет к снижению работоспособности системы водоснабжения. Большой процент износа сетей водоснабжения приводит к авариям на сети, что влечет за собой утечку воды питьевого качества из системы. Кроме этого неудовлетворительное состояние водопроводных сетей влияет и на качество подаваемой воды потребителям, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

В настоящее время износ водопроводных магистральных и внутриквартальных сетей составляет более 57%. Протяженность устаревших сетей из-за большого срока эксплуатации составляет 58000 м  (55,2%).

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным  ресурсом необходима для локализации аварийных участков и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В последнее время ведется работа по замене изношенных участков водопровода, что снизило динамику аварийности. Число крупных аварий на сети водоснабжения снизилось с 19 в 2011 г. до 14 в 2014 г.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды необходимо заменить водопроводные сети из чугунных и стальных труб, в связи с выработкой ресурса, по 
ул. Коммунальная, ул. Ленина, ул. Куйбышева, ул. Слепцова, ул. Фрунзе, ул. Рылеева,
ул. Чернышевского, ул. Калинина, ул. Островского на трубы из полимерных материалов. Современные материалы имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, на них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики таких труб практически остаются постоянными в течение всего срока службы. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения города Сердобска осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 года. Для обеспечения качества воды  в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть города является структурно сложной и территориально рассредоточенной системой. В процессе эксплуатации она находится под воздействием многих неблагоприятных факторов, дестабилизирующих надежность трубопроводов и оборудования. Большинство этих факторов носит случайный, практически не контролируемый характер.

Исходя из статистических данных аварийности на сетях водоснабжения, за последние четыре года прослеживается динамика спада технологических отказов на сетях, обусловленная проведением ремонтно-восстановительных работ по производственной программе МКП «Водоканал» и подпрограмме «Чистая вода».
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Рис. 3. Динамика аварийности на сетях водоснабжения

3.4.5.Описание существующих технических и технологических проблем

На основании анализа текущего состояния и фактических показателей работы централизованных систем водоснабжения г. Сердобска определены следующие проблемы:
1. Общий  износ объектов централизованной системы водоснабжения составляет73,33%.

2. По водозаборным сооружениям основной проблемой является моральный и физический износ оборудования(процент износа – 66,67%).

3. Длительная эксплуатация артезианских скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов приводит к ухудшению органолептических показателей качества воды. 

4. Отсутствие фильтрующих элементов у многих водозаборных скважин приводит к снижению удельного дебита скважин, обусловленного неэффективной работой водоносных пластов в зоне водоотбора, в результате заиления, засорения и пескования.

5. На водозаборе «Центральный» выведены из эксплуатации насосная станция второго подъема и резервуар чистой воды из-за большого процента износа.

6. На водозаборах «Северный» и «Восточный» резервуары чистой воды находятся в неудовлетворительном состоянии (нарушена герметизация и прочность строительных конструкций).

7. На водозаборе «Восточный» сборный водовод находится в неудовлетворительном состоянии (большой процент износа).

8. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние. Процент сетей с износом более 70% составляет 58,0 км или 55,2% от общей протяженности. 

Приборный учет воды при подъеме на всех водозаборных узлах города и у части водопотребителей отсутствует, что приводит к дополнительным неучтенным потерям от общей подачи, особенно в весенне-летний период.

3.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения

В настоящее время в г. Сердобске существует централизованная система горячего водоснабжения, услугами которой пользуются население и объекты социально-культурного и бытового назначения. Жилой фонд обеспечен централизованным горячим водоснабжением на 16%

Приготовление воды на горячее водоснабжение производится в муниципальных котельных. Регулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330 (актуализированный СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). Температурный график на нужды горячего водоснабжения составляет 70/40 оС. Вид реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования. 

Схема горячего водоснабжения у большинства потребителей закрытая.. Водяные сети горячего водоснабжения выполнены двухтрубными, циркуляционными.

Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 68400 м. Износ тепловых сетей, по предварительной оценке эксплуатирующей организации составляет от 20% до 60%. Из них нуждаются в замене в связи с окончанием срока службы 19,86 км сетей (29,0%), в аварийном режиме эксплуатируется 0,8 км (2%).Фактические тепловые потери через тепловую изоляцию (минеральная вата) превышают нормативные. Тепловые сети прокладываются по территории города надземно на отдельно стоящих опорах и подземнов непроходных каналах. Трубопроводы прокладываются из труб стальных теплоизолированных. 

Существующая схема теплоснабжения  г. Сердобска централизованная и автономная от модульных котельных.

Эксплуатирующими организациями являются: ООО «Энергосбыт-Комфорт», ООО «Гелиос»,МУП «Сердобская теплосеть». Данные организации обеспечивают  население 
г. Сердобска теплом, горячей водой и обслуживают инженерную инфраструктуру и объекты коммунального назначения. На территории г. Сердобска имеются и ведомственные котельные, которые подают горячую воду потребителям. Характеристика котельных, обеспечивающих горячее водоснабжение в городе, представлена в табл. 8.
Таблица 8

Характеристика котельных, обеспечивающих горячее водоснабжение

	№

п/п
	Местоположение
	Тип

котельной
	Тепло-носитель (t°С)
	Вид

топлива
	Тип

котлов
	Дата ввода в эксплуатацию, дата последних испытаний.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	1
	Котельная №1, 

ул. Чайковского, 97
	Отдельно

стоящая
	Горячая вода

t=95/70, 70/40
	Газ природный
	Микро-100, 1шт.,

Микро-200, 4 шт
	19.01.2012г.

	2
	Котельная № 2,

ул. Гагарина,17
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,

70/40
	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	14.11.2011 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Котельная № 3,

ул. Яблочкова, 44
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,

70/40
	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	9.11.2011 г.

	4
	Котельная № 5,

ул. Гагарина, 13
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 70/40
	Газ при-родный
	Микро-95-3 шт.
	19.01.2012 г.

	5
	Котельная № 6,

ул. Саратовская, 92
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 

70/40
	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	14.11.2011  г.

	6
	Котельная № 7,

ул. Комсомольская, 98а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 70/40
	Газ при-родный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	14.11.2011 г.

	7
	Котельная № 8, 

ул. Комсомольская,89
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 70/40
	Газ при-родный
	ELLPREX-1570 - 3шт.
	14.11.2011 г.

	8
	Котельная № 10,

Яблочкова, 2а
	Отдельно стоящая
	Горячая

 вода

t=95/70, 70/40
	Газ при-родный
	Микро-95 – 3 шт.
	19.01.2012 г.

	ООО «Гелиос»

	9
	Котельная №1, 

пр. Строительный , 3
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,

70/40
	Газ природный
	ТВГ-2,5 – 3 шт,

ТВГ-1,5- 3 шт
	1974 г.

	10
	Котельная № 3,

ул. Тюрина, 7а
	Отдельно

стоящая
	Горячая

 вода

t=95/70,

70/40
	Газ природный
	ТВГ-2,5 – 2 шт,

Н18 – 1 шт
	1970 г.

	11
	Котельная № 9,

ул. Ленина, 291
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,

70/40
	Газ природный
	ТВГ-1,5 – 5 шт,


	1979 г.

	12
	Котельная № 11,

ул. Комсомольская, 93а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 

70/40
	Газ при-родный
	ТВГ-2,5 – 3 шт,

ТВГ-1,5- 1 шт
	1959 г.

	13
	Котельная № 14,

ул.М.Горького, 251а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 
	Газ природный
	ДВР 6,5/13 – 

2 шт

ДЕ-10 – 1 шт
	1979 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	МУП «Сердобская теплосеть»

	14
	Котельная № 7,

ул. Энергетиков, 1а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 

70/40
	Газ природный
	ТВГ- 0,25

4 шт
	1964 г.

	15
	Котельная № 10

ул.Ново-Северная
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70,

70/40
	Газ природный
	ТВГ-1,5 – 2 шт
	1964 г.

	16
	Котельная № 12,

ул.Сорокина, 29
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70
	Газ природный
	ТВГ-2,5 -

2 шт.,

ТВГ-1,5 – 2 шт.
	1965 г.

	17
	Котельная № 13, ул.Фрунзе,97
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70
	Газ природный
	КСВа-0,63Гн

2 шт
	1995 г.

	18
	Котельная № 15,

пл. Нагорная, 5
	Отдельно стоящая
	Горячая

 вода

t=95/70,

70/40
	Газ природный
	ДКВР-6,5-13,

2 шт
	1985 г.

	Ведомственные котельные

	19
	Котельная ОАО «Мечта», 

ул Лесная,48
	Отдельно

стоящая
	Горячая

 вода

t=90/70,

70/40 
	Газ при-родный
	ДКВР-2,5-13 -2 шт.,

ДКВР-6,5-14ГМ6,5-

2 шт
	1985 г.

	20
	Котельная № 2 

МУП БПК,

ул.Чапаева,79
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 
	Газ природный
	КСВа-0,63Гн -2 шт.
	2008 г.


Сведения по потребителям тепловой энергии на ГВС приведены в таблице 9.

Таблица 9

Распределение тепловой энергии по потребителям

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч

	1
	2
	3

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	Котельная №1

	1
	Ж.д. Ул. Чайковского,97
	0,0800

	
	ИТОГО:
	0,0800

	Котельная № 2

	1
	ж.д. ул. Гагарина,17
	0,0690

	
	ИТОГО:
	0,069

	Котельная №3

	1
	Ж.д. ул. Яблочкова, 44
	0,069

	
	ИТОГО:
	0,069

	1
	2
	3

	Котельная №5

	1
	Краев.музей, ул. Гагарина, 13
	0,01269

	
	ИТОГО:
	0,01269

	Котельная №6

	1
	Школа №1 ул. Саратовская 92
	0,0065

	2
	МУЗ ЦРБ  (Первомайская,16)
	0,01107

	
	ИТОГО:
	0,01757

	Котельная №7

	1
	Ж.д. ул. Комсомольская, 98а
	0,14525

	
	ИТОГО:
	0,14525

	1
	2
	4

	Котельная № 8

	1
	Ж.д. ул. Пензенская,100
	0,04585

	2
	Ж.д. Ул. Чайковского,107
	0,05548

	3
	Ж.д. Ул. Комсомольская,102
	0,04585

	
	ИТОГО:
	0,14718

	Котельная №10

	1
	Дет сад №12 (Яблочкова 1)
	0,0084

	2
	Псих.невр. дисп. (Яблочкова, 2а)
	0,0008

	
	ИТОГО:
	0,0092

	ООО «Гелиос»

	Котельная № 1

	1
	Ж д. Ул.Ленина 226
	0,221417

	2
	Ж.д. Ул Светлая, 8
	0,235507

	3
	Ж.д. Ул Светлая, 2
	0,244565

	4
	Ж.д.ул Ленина,226 б
	0,239533

	5
	ЖСК "Надежда"
	0,231481

	6
	ЖСК "Олимпийский"
	0,301932

	7
	ЖСК "Счастливый"  ул. Ленина, 226в
	0,241546

	8
	ЖСК "Юность"  ул. Ленина, 226а
	0,221417

	
	ИТОГО:
	1,937398

	Котельная № 3

	1
	Ж.д. Ул. Горького, 158а
	0,005423

	
	ИТОГО:
	0,005423

	Котельная № 9

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,236
	0,148148

	2
	Ж.д. Ул. Ленина,236а
	0,070209

	3
	Ж.д. Ул. Ленина,289
	0,119807

	4
	Ж.д. Ул. Ленина,293
	0,082448

	5
	ЖСК "Луч"
	0,039486

	6
	МОУ СОШ № 6
	0,004006

	
	Котельная № 11

	1
	Ж.д. Ул. Балашовская, 11
	0,010308

	2
	Ж.д. Ул. Балашовская, 9
	0,009469

	3
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 124
	0,001888

	4
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 97
	0,004555

	5
	Ж.д. Ул. Чайковского, 127
	0,007551

	
	ИТОГО:
	0,033771

	Котельная № 14

	1
	Ж.д. Ул.Советская, 16
	0,005693

	1
	2
	3

	2
	Ж.д. Ул.Советская, 18
	0,005004

	3
	Ж.д. Ул.Советская, 33
	0,005184

	4
	Ж.д. Ул.М.Горького, 245
	0,005274

	5
	Ж.д. Ул.М.Горького, 247
	0,002847

	6
	Ж.д. Ул.М.Горького, 249
	0,003806

	7
	Ж.д. Ул.М.Горького, 251
	0,001798

	8
	Ж.д. Ул.М.Горького, 255
	0,003776

	9
	Ж.д. Ул.М.Горького, 259А
	0,003806

	10
	Ж.д. Ул. Сережникова, 2
	0,004794

	11
	Ж.д. Ул. Сережникова, 6
	0,003716

	12
	Ж.д. Ул.Ломоносова, 1А
	0,005454

	13
	Ж.д. Ул.Мира, 32А
	0,006293

	
	ИТОГО:
	0,057445

	МУП «Сердобская теплосеть»

	Котельная №7

	1
	Ж.д. Ул. Горького,168
	0,0426

	2
	Ж.д. Ул. Горького,172
	0,0558

	3
	Ж.д. Ул. Быкова, 5
	0,0283

	4
	Ж.д. Ул. Быкова,7а
	0,039

	5
	Ж.д. Ул. Быкова,11
	0,039

	6
	Ж.д. Ул. Быкова,15
	0,033

	7
	ж.д. Ул. Макарова,5/17
	0,03

	8
	Дет. Сад №17 (ул Быкова)
	0,004

	9
	Дет. Сад №19 (ул Быкова)
	0,008

	10
	Ср школа№4 ул Макарова 7
	0,006

	
	ИТОГО:
	0,2857

	Котельная №10

	1
	Ж.д. Ул.Н-Северная, 2
	0,035

	2
	Ж.д. Ул.Комсомольская,122
	0,023

	3
	Ж.д. Ул.Комсомольская,118
	0,026

	4
	МДОУ детский сад №15
	0,008

	
	ИТОГО:
	0,092

	Котельная №12

	1
	ЦРБ Прачечная 
	0,01900

	2
	ЦРБ Служебное помещение
	0,01500

	3
	ЦРБ Главный корпус
	0,09900

	4
	ЦРБ Поликлиника
	0,00300

	5
	ЦРБ Пищеблок
	0,08400

	6
	ЦРБ Гараж
	0,00200

	7
	ЦРБ Отд. Функ. Диагностики
	0,00300

	8
	ЦРБ Жилой дом
	0,00200

	9
	Ср школа №10
	0,00500

	10
	Шк интернат Жил корпус
	0,03400

	11
	Шк интернат Прачечная
	0,02100

	12
	Шк интернат Кухня
	0,03200

	
	ИТОГО:
	0,319

	Котельная №13

	1
	Ж.д. ул. Фрунзе ,97
	0,09

	
	ИТОГО:
	0,09

	1
	2
	3

	Котельная № 15
	

	1
	Ленина, 154
	0,045

	2
	Ленина, 156
	0,56

	3
	Федулова, 5
	0,042

	
	ИТОГО:
	0,647

	Ведомственные котельные

	Котельная ООО «Мечта»

	1
	МКД ул. Лесная, 48
	0,04500

	
	ИТОГО:
	0,045

	Котельная № 2 МУП БПК

	1
	Бассейн "Парус"
	0,055

	
	ИТОГО:
	0,055

	
	Всего по городу:
	4,434551


Норматив потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в Сердобском районе установлен Приложением № 5 к приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.08.2012 № 89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области» (с изменениями приказ от 31 мая 2013 № 30).
Таблица 10

Норматив потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение.

	Вид услуги
	Ед. измерения
	Средняя норма потребления тепловой энергии

	Горячее водоснабжение в жилых домах с централизованной системой горячего водоснабжения
	Гкал/куб.м воды
	0,0428


В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.
По состоянию на 2014 год оснащенность приборами учета ГВС составляет:

 – 80%  для объектов жилищного фонда города Сердобска

– 100% для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Для характеристики эффективности работы котельных вводится радиус эффективного теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Размеры зон действия источников теплоты котельных, обеспечивающих горячее водоснабжение в городе, представлены в табл. 11.

Таблица 11

Размеры зон действия источников теплоты

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м

	1
	2
	3
	4

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	Котельная №1

	46
	0
	0
	61

	Котельная №2

	125
	83
	0
	0

	Котельная №3

	0
	105
	156
	0

	Котельная №5

	50
	50
	50
	20

	Котельная №6

	75
	85
	210
	76

	Котельная №7

	115
	30
	0
	0

	Котельная №8

	100
	230
	100
	100

	Котельная № 10

	40
	0
	80
	135

	ООО «Гелиос»

	Котельная № 1

	488
	420
	283
	280

	Котельная № 3

	185
	194
	285
	234

	Котельная № 9

	257
	120
	150
	435

	Котельная № 11

	308
	290
	240
	168

	Котельная № 14

	562
	464
	443
	266

	МУП «Сердобская теплосеть»

	Котельная №7

	370
	500
	518
	490

	Котельная №10

	117
	121
	108
	60

	Котельная №12

	86
	416
	320
	190

	Котельная №13

	50
	140
	0
	0

	Котельная № 15

	20
	470
	630
	75

	1
	2
	3
	4

	Ведомственные котельные

	Котельная ООО «Мечта»

	83
	170
	0
	0

	Котельная № 2 МУП БПК

	67
	0
	0
	0


В котельных города, по данным эксплуатирующих организаций, имеется значительный запас мощности водоподготовительных установок, что позволяет без значительных мероприятий по реконструкции источников теплоты подключить перспективную застройку к системе централизованного горячего водоснабжения. Вновь подключаемые объекты планируется подключать либо к новым модульным  котельным или оборудовать местными водонагревателями.
Бесхозяйных тепловых сетей на территории города не выявлено.

3.5.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Все объекты централизованной системы водоснабжения города Сердобска являются собственностью муниципального образования. Данная собственность была передана МКП «Водоканал».
В настоящее время объекты централизованной системы водоснабжения закреплены на праве хозяйственного ведения за предприятием МКП «Водоканал» и отражаются на его балансе. Эксплуатационная зона ответственности МКП «Водоканал»  распространяется на весь комплекс системы водоснабжения города Сердобск, за исключением объектов централизованной системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций. Данное предприятие организует водоснабжение и оказывает коммунальные услуги централизованной системы водоснабжения всем категориям водопотребителей города Сердобск: населению, организациям производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания, промышленным предприятиям.

В городе также имеются ведомственные водозаборы, расположенные на территории промышленных предприятий с распределительной сетью водопровода. Данные объекты обеспечивают собственные нужды в водопотреблении технической воды.

Информация о частных лицах, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения, отсутствует.

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями в области модернизации централизованной системы водоснабжения города Сердобска являются:

· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

· обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения города.

Общими принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения города, являются:

· бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям  нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества»;

· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

· реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных, чугунных и асбестоцементных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

· реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

· создание системы управления водоснабжением города, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

· строительство водопроводных сетей для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей города Сердобска.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

· улучшение качества воды;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

4.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения

С целью обеспечения  надежности водоснабжения города, а также возможности подключения к системе водоснабжения новых объектов капитального строительства, могут быть рассмотрены три варианта развития централизованных систем водоснабжения.

Вариант 1. Проведение реконструкции и модернизации существующих водозаборных узлов. Выполнение данного мероприятия позволит увеличить мощность водозаборов и обеспечить объем поднятой воды до утвержденных запасов. 

Вариант 2. Проектирование и строительство нового водозаборного узла из подземных вод для подключения к системе водоснабжения новых объектов капитального строительства.

Вариант 3. Проектирование и строительство нового водозаборного узла из поверхностных вод на р. Сердоба для подключения к системе водоснабжения новых объектов капитального строительства.

Строительство новых жилых и социальных объектов предусматривается на свободных от застройки городской территории и за счет площадок ликвидированных промышленных предприятий (восточная часть города (ул. Соловьиная, Сиреневая, Ясная) площадью- 110,5 га; восточная  часть города (за Восточным водозабором и бывшим заводом «Ромб») площадь- 75 га; -  юго-восточная  часть города (ул. Ленина, Светлая) площадь- 8,6 га.).Данные территории располагаются в черте города, где имеются существующие сети централизованного водоснабжения. В связи с этим, перспективным, рациональным и наиболее экономичным является вариант с подключением новых объектов капитального строительства к существующим водозаборным узлам. 

5. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙВОДЫ

5.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Общий баланс подачи и реализации воды по категориям для города Сердобска с учетом с. Пригородное за 2010-2013 годы составлен на основании данных МКП «Водоканал» и представлен в таблице 12.

Таблица 12

Общий баланс подачи и реализации воды
	Наименование
	Общий объем хозяйственно-питьевого водоснабжения, тыс.м3/год

	
	2010
	2011
	2012
	2013

	подъем воды
	2003
	1898
	1900
	1807

	 расход воды на собственные нужды водозаборов
	56
	67
	82
	85

	подача воды в сеть
	1947
	1831
	1818
	1722

	реализация   
	1636
	1539
	1528
	1447

	неучтенные расходы и потери воды
	311
	292
	290
	275

	потери воды  в % от поданной
	15,97
	15,95
	15,95
	15,97
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Рисунок 4. Динамика основных показателей водоснабжения.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и к экономному потреблению холодной воды, что ведет к снижению объемов реализации всеми категориями потребителей.

Общий уровень потерь воды при подъеме, производстве и транспортировке на протяжении последних лет остается неизменным и составляет 16% от общего объема воды, поданной в распределительную сеть города. Наряду с этим отмечается снижение объемов потерь воды  с каждым годом связанное с уменьшением объема реализации воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб.

Кроме того, на потери и утечки воды оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Для повышения энергетической эффективности и снижения потерь основные насосные станции были оборудованы частотными преобразователями. 
5.2. Территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Фактический территориальный баланс подачи воды за 2013 год определен по технологическим зонам подачи воды от водозаборных узлов, составлен на основании данных МКП «Водоканал» и представлен в таблице 13.

Таблица 13
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

	№

п/п
	Наименование объекта и его местонахождение
	Хозяйственно-питьевая вода 

	
	
	годовой объем 
тыс. [image: image53.png]


/ год
	средне-суточный, 
[image: image55.png]


/ сут

	1
	2
	3
	4

	1
	Технологическая зона водозабора «Центральный»
	408,6
	1119,5

	2
	Технологическая зона водозабора «Северный»
	495,1
	1356,4

	3
	Технологическая зона водозабора «Восточный»
	648,5
	1776,7

	4
	Технологическая зона водозабора с. Пригородное
	169,8
	465,2

	
	Итого: 
	1722,0
	4717,8


Среднесуточная подача хозяйственно-питьевой воды за 2013 год составляет 
4717,8 м3/сут.

5.3. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды по группам абонентов

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2010-2013 годы составлен на основании данных МКП «Водоканал»  и представлен в таблице 14, удельный вес структурного баланса водопотребления по группам абонентов представлен 
в таблице 15.
Таблица 14

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

	Абоненты

    Год


	Население
	Бюджетные

организации
	Прочие
	Всего

	
	тыс.

м3/год
	м3/сут.
	тыс.

м3/год
	м3/сут.
	тыс.

м3/год
	м3/сут.
	тыс.

м3/год
	м3/сут.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2010
	1161,4
	3181,9
	129,4
	354,5
	345,2
	945,8
	1636,0
	4482,2

	2011
	1081,8
	2963,8
	136,9
	375,1
	320,3
	877,5
	1539,0
	4216,4

	2012
	1061,1
	2907,1
	127,7
	349,9
	339,2
	929,3
	1528,0
	4186,3

	2013
	1045,1
	2863,3
	108,2
	296,4
	293,7
	804,7
	1447,0
	3964,4


Таблица 15

Структура водопотребления по группам абонентам (удельный вес)
	Потребитель

(группа абонентов)
	Потребление объема воды

	
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	
	тыс. м3/год
	%
	тыс. м3/год
	%
	тыс. м3/год
	%
	тыс. м3/год
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Население
	1161,4
	71,0
	1081,8
	70,3
	1061,1
	69,4
	1045,1
	72,2

	Бюджетные организации
	129,4
	7,9
	136,9
	8,9
	127,7
	8,4
	108,2
	7,5

	Прочие
	345,2
	21,1
	320,3
	20,8
	339,2
	22,2
	293,7
	20,3

	Итого
	1636,0
	100,0
	1539,0
	100,0
	1528,0
	100,0
	1447,0
	100,0
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Рисунок 5. Динамика водопотребления по группам абонентов

Основными потребителями холодной воды в городе Сердобске из перечисленных групп абонентов являются население (72,2%) и категория «прочие» (20,3%), объединяющая промышленные предприятия и организации. Объем водопотребления всех групп абонентов имеет тенденцию к снижению в связи с установкой приборов учета и рационального использования воды. Доля бюджетных организаций (федеральный, областной, городской и местный бюджет) в водопотреблении составляет 7,5%.

5.4. Фактическое потребление населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

По существующему положению услугами централизованной системы водоснабжения пользуется население численностью 34900 человека. 

В настоящее время в г. Сердобске действуют нормы удельного водопотребления воды питьевого качества, утвержденные согласно приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.08.2012 №89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области». 

Нормативы водопотребления в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда составляют от 1,22м3 (водоснабжение из водоразборной колонки) до 7,6м3(полное благоустройство) на человека в месяц.

По существующему положению услугами централизованной системы водоснабжения пользуется 99% населения. Обеспечение услугами централизованной системы горячего водоснабжения составляет 60% населения.

Общий норматив водопотребления на одного человека в сутки при полном благоустройстве жилых домов составляет 250 литров, в том числе холодной воды – 145 литров.

Фактическое потребление населением питьевой воды по данным эксплуатирующих организаций за 2013 год составляет 1045,1 тыс. м3/год (2863,3 м3/сут).

Среднее фактическое удельное водопотребление в 2013 году составило 82,0 л на человека в сутки, в 2012 году – 84,0 л, в 2011 году – 85,0 л, в 2010 году – 92,0 л 
(рисунок 6).
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Рисунок 6. Диаграмма удельного водопотребления в литрах на одного человека в сутки

Диаграмма удельного водопотребления холодной воды в сутки одним жителем по годам подтверждает, что переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями в виде затрат на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду по индивидуальным приборам учета (ИПУ).

В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды позволяет МКП «Водоканал» решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в целях экономии водных и энергетических ресурсов.  

5.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов  по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009года в городе Сердобске разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа город Сердобск на 2012-2015 годы». Программа утверждена постановлением администрации №1210 от 10.07.2012 года.

Основными целями Программы являются:

· переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

· снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

·  создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

В рамках реализации программы администрация города Сердобска в 2013 году утвердила план мероприятий по оснащению общедомовыми приборами учета холодной, горячей и тепловой энергии жилищного фонда. 

Согласно данным МКП «Водоканал» объемы воды, потребляемые через  систему коммерческого учета возросли в 2013 году по сравнению с 2011 годом с 76,4% до 90,0% (таблица 16).

Таблица 16

Динамика развития системы коммерческого учета питьевой воды

	№ п/п
	Потребитель(группа абонентов)
	Потребление объема воды


	
	
	2011
	2012
	2013

	
	
	тыс. м3/год
	удельный вес по группе, %
	удель-ный вес, %
	тыс. м3/год
	удельный вес по группе, %
	удель-ный вес, %
	тыс. м3/год
	удельный вес по группе, %
	удель-ный вес, %

	1
	Население:

по приборам учета

по нормативам
	1081,8

786,4

295,4
	100,0

72,7

27,3
	51,1
	1061,2

835,4

225,8
	100,0

78,7

21,3
	54,7
	1045,1

900,8

144,3
	100,0

86,2

13,8
	62,3

	2
	Бюджетные организации:

по приборам учета
по нормативам
	136,9

128,9

8,0
	100,0

94,2

5,8
	8,4
	127,8

125,6

2,2
	100,0

98,3

1,7
	8,2
	108,2

107,1

1,1
	100,0

99,0

1,0
	7,4

	3
	Прочие:

по приборам учета

по нормативам
	320,3

261,3

59,0
	100,0

81,6

18,4
	17,0
	339,2

322,2

17,0
	100,0

95,0

5,0
	21,1
	293,7

293,7

0
	100,0

100,0

0
	20,3

	
	Итого:

по приборам учета
по нормативам
	1539,0

1176,6

362,4
	100,0

76,4

23,6
	76,4
	1528,0

1283,2

244,8
	100,0

84,0

16,0
	84,0
	1447,0

1301,6

145,4
	100,0

90,0

10,0
	90,0


В настоящее время почти полностью оборудованы приборами  учёта  объекты бюджетных организаций, промышленные предприятия и организации, объекты индивидуальных предпринимателей. Общее количество бюджетных и прочих объектов с установленными приборами для коммерческого учета воды составляет 256 единиц.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население. На сегодняшний день фактическое оснащение общедомовыми приборами учета составляет для многоквартирных жилых домов – 8,3 %, для индивидуальных – 79,6 %. Доля объема воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды потребленной в многоквартирных домах, составляет 82,6 %. Задача по обеспечению коммерческого учета, связанная с постановкой приборов ИПУ и ОДПУ на многоквартирные  и индивидуальные жилые дома остается открытой.

В городе Сердобске проводится политика, направленная на 100% оснащение абонентов централизованной системы водоснабжения приборами учета потребления коммунальных ресурсов. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом (в ред. От 18.07.2011) от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для этого администрация города Сердобска в 2013 году утвердила план мероприятий в соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах города Сердобска позволит создать систему менеджмента энергетической эффективности, воспитать рачительное отношение к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.

5.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Сердобска
В настоящее время у МКП «Водоканал»имеется лицензия на право пользования недрами с целевым назначением добычи подземных вод, используемых для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов. 
В 2004 году по среднеальбскому водоносному горизонту для Сердобского месторождения подземных вод ут​верждены запасы в количестве 5,7543 тыс. м3/сут. по категории А (протокол ТКЗ № 7 от 24.09.2004г.), в том числе и для водозаборов МКП «Водоканал» г. Сердобска - 3,0605 тыс. м3/сут. (Северный, Восточный, Центральный и Пригородный водозаборные узлы).
Запасы подземных вод по верхневизейскому водоносному горизонту для водозабор​ных узлов Северный, Восточный и Центральный Сердобского месторождения подземных вод утверждены по категории А в количестве 7,2757тыс. м3/сут.(протокол ТКЗ №7 от 24.09.2004г.), в том числе по водозаборам, предоставляемым МКП «Водоканал» г. Сердобска, в количестве 6,7849 тыс. м3/сут.
Утвержденные запасы подземных вод по лицензии представлены в таблице 17.

Таблица 17

Утвержденные запасы подъема воды

	№ п/п
	Наименование водозабора
	Номер лицензии
	Срок действия
	Недро-пользователь
	Утвержденный запас, м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Водозабор «Северный»
	ПНЗ-01042-ВЭ
	1 января 2029 г.
	МКП «Водоканал»»
	3847,9

	2
	Водозабор «Восточный»
	ПНЗ-01042-ВЭ
	1 января 2029 г.
	МКП «Водоканал»
	2966,8

	3
	Водозабор «Центральный»
	ПНЗ-01042-ВЭ
	1 января 2029 г.
	МКП «Водоканал»
	2556,9

	
	Итого по водозаборам 
г. Сердобска
	
	
	
	9371,6

	4
	Водозабор «Пригородный»
	ПНЗ-01042-ВЭ
	1 января 2029 г.
	МКП «Водоканал»
	473,4

	
	Всего
	
	
	
	9845,0


Анализ  производственной мощности системы централизованного водоснабжения в настоящее время приведен в таблице 18.

Таблица 18

Анализ производственной мощности системы централизованного водоснабжения

	№ п/п
	Срок реализации
	Полная производительность водозаборных сооружений, м3/сут.
	Фактическая производительность водозаборов, м3/сут.
	Резерв, дефицит производственной мощности

	
	
	
	
	м3/сут.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Существующее положение
	9371,6
	4950,7
	4420,9
	47,2


Как видно из таблицы, в настоящее время существующая централизованная система водоснабжения города Сердобска не испытывает дефицита производственной мощности. 

Гарантированная подача питьевой воды с водозаборов, находящихся на балансе МКП «Водоканал» составляет 9371,6 м3/сут. и обеспечивает резерв производственных мощностей водозаборных сооружений в объеме 4420,9 м3/сут. Существующий резерв водозаборных сооружений гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса системы водоснабжения и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города. Однако истинный резерв будет меньше из-за снижения проектной мощности водозаборных сооружений в результате эксплуатационного снижения удельного дебита  скважин, обусловленного неэффективной работой водоносных пластов в зоне водоотбора.

5.7. Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды

Для повышения качества жизни населения, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, создания условий устойчивого развития городской территории необходимо обеспечение всего населения города надежной, современной инженерной инфраструктурой, обеспечение новой жилой застройки всем комплексом инженерного оборудования, а также развитие инженерной инфраструктуры в неблагоустроенных районах города.

Схема водоснабжения  на период до 2029 года учитывает показатели социально-экономического развития  г. Сердобска, в основу которых положено его территориальное развитие, согласно проекту корректировки Генерального плана:

· увеличение размера территорий, занятых многоквартирной жилой застройкой и индивидуальной жилой застройкой (коттеджная застройка), на основе нового строительства на свободных от застройки городской территории и за счет площадок ликвидированных промышленных предприятий (восточная часть города (ул.Соловьиная, Сиреневая, Ясная)площадью110,5 га; восточная часть города (за Восточным водозабором и бывшим заводом «Ромб») площадью 75 га; юго-восточная часть города (ул. Ленина, Светлая) площадью 8,6 га.);

· развитие придорожного сервиса за счет строительства объектов хозяйственно-бытового назначения, автосервиса и общественного питания;
· строительство объектов торговли и социально-бытового назначения: -  магазина и кафе (район м-на «Березки»)

· строительство промышленных объектов в восточной  части города: (производственная площадка бывшего завода «Ромб»).
Реализация мероприятий схемы должна обеспечить развитие системы централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2029 года и подключение 100% населения города к системе водоснабжения.

Жилищное строительство на период до 2029 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий и доведением средней жилищной обеспеченности до 24,0кв. м общей жилой площади на одного человека.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны на период до 2029 года в соответствии с СП 31.13330.2012,СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.  Планируемые к освоению новые площадки под строительство жилищного и общественно-коммунального фонда потребуют дополнительной нагрузки на существующие централизованные системы водоснабжения. 

При проектировании системы централизованного хозяйственно-противопожарного водоснабжения определяются требуемые расходы воды для всех категорий потребителей:

· население;

· объекты производственно-коммунальные;

· объекты социально-бытового обслуживания.

Кроме этого, определяются расходы воды на пожаротушение и полив территории.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г. Сердобска на расчетный срок принимаются подземные артезианские воды.
Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городе. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. К концу расчетного срока вся жилая застройка г. Сердобска оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации. Степень благоустройства жилых домов принята следующей:

· жилые многоквартирные дома с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ванными или душевыми сетками;

· жилые многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, оборудованные ванными или душевыми сетками с местными водонагревателями;

· индивидуальное жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и с учетом приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.08.2012 №89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области», нормы водопотребления приняты для:

· жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных ванной длиной 1500 -1700 мм с душем– 250 л/чел. в сутки;

· жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо слив в выгребную яму), с водонагревателем, оборудованных ванной длиной 1500 – 1700 мм с душем – 220 л/чел. в сутки;

· жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо слив в выгребную яму), оборудованных душем с водонагревателем– 210 л/чел. в сутки;

· жилые и многоквартирные дома с водопроводом и канализацией (либо слив в выгребную яму), с ваннами – 140 л/чел. в сутки;

· жилые и многоквартирные дома с водопроводом и канализацией (либо слив в выгребную яму), без ванн– 110 л/чел. в сутки
· многоквартирные дома, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при наличии туалета– 80 л/чел. в сутки
· жилые и многоквартирные дома с водопроводом, без канализации– 60 л/чел. в сутки
· жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок– 40 л/чел. в сутки. 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,1 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения на 1 очередь и на расчетный срок представлены в таблице 19.

Для планируемых объектов капитального строительства социально-бытового обслуживания и производственной структуры расходы воды на хозяйственно-питьевые и технологические цели приняты ориентировочно с увеличением в объеме 5% на первую очередь и 10% на расчетный срок к существующему фактическому потреблению.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя  50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.  

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 очередь    -           1850,0  м³/сутки;

- на расчетный срок  -  2000,0  м³/сутки.

В г. Сердобске полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностного источника – р. Сердоба.

Суммарное ожидаемое водопотребление г. Сердобска до 2029 года по всем категориям потребителям представлено в таблице 20.

Таблица 19

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

	№ п/п
	Вид  жилой застройки
	Норма водопотребления, л/чел. в сутки
	Современ. состояние –
2014 год
	I очередь строительства –
2019 год
	Расчетный срок – 2029 год

	
	
	
	Население, тыс.чел.,
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Макс. суточное водопотребление, м3/сут
	Население, 

тыс.чел.
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Макс. суточное водопотребление, м3/сут
	Население, 

тыс.чел.
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Макс. суточное водопотребление, м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Жилые и многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных ванной длиной 1500 -1700 мм с душем
	250
	7772
	1943,0
	2137,3
	8100
	2025
	2227,5
	8800
	2200
	2420

	2
	Жилые и многоквартирные дома с водопроводом, канализацией (либо слив в выгребную яму), оборудованных душем с водонагревателем
	210
	331
	69,5
	76,5
	830
	174,3
	191,73
	1500
	315
	346,5

	3
	Жилые и многоквартирные дома с водопроводом, канализацией (либо слив в выгребную яму), с водонагревателем, оборудованных: ванной длиной 1500 – 1700 мм с душем
	220
	13126
	2887,7
	3176,5
	14200
	3124
	3436,4
	16200
	3564
	3920,4

	4
	Жилые и многоквартирные дома с водопроводом и канализацией (либо слив в выгребную яму), с ваннами
	140
	4140
	579,6
	637,6
	4800
	672
	739,2
	6200
	868
	954,8

	5
	Жилые и многоквартирные дома с водопроводом и канализацией (либо слив в выгребную яму), без ванн
	110
	1065
	117,2
	128,9
	3080
	338,8
	372,68
	4700
	517
	568,7

	6
	Многоквартирные дома, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при наличии туалета
	80
	87
	7,0
	7,7
	90
	7,2
	7,92
	100
	8
	8,8

	7
	Жилые и многоквартирные дома с водопроводом, без канализации
	60
	6072
	364,3
	400,8
	4900
	294
	323,4
	2500
	150
	165

	8
	Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок
	40
	1514
	60,6
	66,6
	1000
	40
	44
	–
	0
	0

	9
	Жилые дома с водопользованием из шахтных колодцев
	-
	793
	0,0
	0,0
	-
	0
	0
	–
	0
	0

	
	Итого по постоянному населению:
	
	34900
	6028,8
	6631,7
	37000
	6675,3
	7342,83
	40000
	7622
	8384,2


Таблица 20

Суммарное ожидаемое водопотребление г. Сердобска

	№

п/п
	Наименование водопотребителей
	Потребность в воде, м³/сутки

	
	
	питьевого качества
	технической

	
	
	соврем.состоян.

2013 г. 
	I очередь 2019 г.
	расчетный срок 
2029 г.
	соврем.состоян.

2013 г. 
	Iочередь

2019 г.
	расчетный срок 
2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	
	8
	9

	1
	Население
	6028,8
	6675,3
	7622
	–
	–
	–

	2
	Объекты капитального строительства социально-бытового обслуживания (бюджетные организации)
	296,4
	315,0
	326,0
	–
	–
	–

	3
	Объекты капитального строительства производственной структуры (прочие)
	804,7
	845,0
	892,0
	–
	–
	–

	4
	Полив улиц и зеленых насаждений
	–
	–
	–
	–
	1850,0
	2000,0

	
	Итого:
	7129,9
	7835,3
	8840
	–
	1850,0
	2000,0


Примечание: Расчетные расходы воды для населения на современное состояние приняты по  нормативам потребления. 

5.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды  представлены в таблице 21. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,1 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица21

Распределение потребления воды по качественному составу 

	Качество потребляемой воды
	Фактическое потребление
	Iочередь – 2019 г.
	расчетный срок 
2029 г.

	
	среднегодовое,

тыс.м3/год
	среднесуточное,

м3/сут
	максимальное суточное, м3/сут
	среднегодовое,

тыс.м3/год
	среднесуточное,

м3/сут
	максимальное суточное, м3/сут
	среднегодовое,

тыс.м3/год
	среднесуточное,

м3/сут
	максимальное суточное, м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Хозяйственно-питьевая
	1447,0
	3964,4
	4361,0
	2860,0
	7835,3
	8619,0
	3227,0
	8840,0
	9725,0

	Техническая вода
	–
	–
	–
	281,4
	1850,0
	–
	305,0
	2000,0
	–


Фактическое потребление воды за 2013 г. составило 1447,0 тыс.м3/год, 
в средние сутки –3964,4 м3/сут, в сутки максимальноговодоразбора–4361,0 м3/сут.

К 2019 г. ожидаемое потребление составит 2860,0 тыс. м³/год, 
в средние сутки –7835,3 м³/сут, в сутки максимального водоразбора–8619,0 м3/сут

К 2029 г. ожидаемое потребление составит 3227,0 тыс. м³/год, 
в средние сутки –8840,0 м³/сут, в сутки максимального водоразбора–9725,0 м3/сут

5.9. Описание территориальной структуры потребления воды по технологическим зонам

Существующая централизованная система водоснабжения г. Сердобска имеет три технологические зоны, которые обеспечиваются водой в необходимом количестве с требуемым напором от 2 насосных станций 2-го подъема (водозабор «Северный» и «Восточный») и артскважин водозабора «Центральный», подающих воду непосредственно в магистральную распределительную сеть.

Описание технологических зон по территориальной принадлежности рассмотрена выше в разделе 3.3. Годовое и суточное потребление воды технологических зон представлено в таблице 13.

Существующая централизованная система водоснабжения г. Сердобска обеспечивается подачей воды от 3 водозаборных узлов с общим количеством скважин – 30 шт., расположенных на городской территории. Четкой границы распределения подачи воды по технологическим зонам территориально отсутствует, т.к. водозаборы подключены к единой магистральной сети города. Это приводит к перераспределению воды по всем районам города в зависимости отфактического водоразбора.

Условная территориальная структура потребления воды по технологическим зонам представлена в таблице 22.

Таблица22

Территориальная структура потребления хозяйственно-питьевой воды по технологическим зонам

	№ п/п
	Наименование водозабора
	Среднесуточное потребление воды, м3/сут
	Обслуживаемая технологическая зона

	1
	2
	3
	4

	1
	Водозаборный узел «Центральный»
	940,8
	центральная часть города от ул. Балашовская вниз до р. Сердобы и от ул. Островского до ул. Линейная; пос. им. Калинина.

	2
	Водозаборный узел «Северный»
	1139,7
	мкр. «Энергетиков», мкр. «Березки», большая часть поселка «Октябрьский».

	3
	Водозаборный узел «Восточный»
	1493,0
	юго-восточная часть города от ул. Островского, центральная часть города от ул. Мира до ул. Балашовская, часть поселка «Октябрьский» и  многоэтажные дома по ул. Чайковского 127, ул. Балашовская 9, 11.

	4
	Водозаборный узел села Пригородное
	390,9
	с. Пригородное

	
	Итого
	3964,4
	


5.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Централизованные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения г. Сердобска обеспечивают водой питьевого качества население, объекты капитального строительства социально-бытового обслуживания (администрация, школы, детские сада, больницы и т.п.), объекты капитального строительства производственной  структуры(рабочие промышленных, строительных и транспортных предприятий), технологические нужды промышленных предприятий, а также обеспечивают водой пожаротушение. Прогнозное распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлено в таблице 23.

Таблица 23

Распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

	Качество воды
	Население
	Объекты капитального строительства социально-бытового обслуживания
	Пром-предприятия
	Полив улиц и зеленых насаждений
	Всего

	
	м3/сут.
	%
	м3/сут.
	%
	м3/сут.
	%
	м3/сут.
	%
	м3/сут.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1 очередь строительства –  2019 год

	Хозяйственно-питьевая вода
	6675,3
	85,2
	315,0
	4,0
	845,0
	10,8
	–
	–
	7835,3
	100

	Техническая вода
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1850,0
	100
	1850,0
	100

	расчетный срок –  2029 год

	Хозяйственно-питьевая вода
	7622
	86,2
	326,0
	3,7
	892,0
	10,1
	–
	–
	8840
	100

	Техническая вода
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	2000,0
	100
	2000,0
	100
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Рис.7. Диаграмма структуры водопотребления по группам абонентов на расчетный срок

Основным потребителем воды питьевого качества на расчетный срок остается население, на долю которого приходятся 86,2% от общего потребления воды. Доля бюджетных организаций составляет 3,7%, прочие потребители, включая промышленные предприятия, торговые и коммерческие организации – 10,1%. 

5.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке

Фактические потери питьевой воды, поступающей в централизованную систему водоснабжения, согласно данным эксплуатирующих организаций МКП «Водоканал» за 2013 г. Составили– 15,2 % от поднятой воды и 15,97% от объема воды, поданной в сеть. Общий объем потерь воды при производстве и транспортировке составил 
275,0 тыс. м3/год.
МКП «Водоканал» выполняет мероприятия по энергосбережению и водосбережению при эксплуатации централизованной системы водоснабжения:

 - выявление и устранение утечек;

- выявление и устранение хищения воды;

- замена изношенных сетей;

- планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения;

- оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей.

Дальнейшая реализация этих мероприятий, а также выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды. 

При выполнении мероприятий схемы, направленных на повышение качества и надежности работы системы водоснабжения, а также ее эффективности путем экономного потребления воды предполагается снижение потерь воды при транспортировке на первую очередь – 12%, на расчетный срок до 8% от объема воды поданной в сеть.

Планируемые потери воды на период до 2029 года приведены на рис.8.
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Рис.8. График планируемых годовых потерь при ее транспортировке

5.12. Общий перспективный баланс водоснабжения

Общий перспективный баланс водоснабжения для г. Сердобска на расчетный срок до 2029 года по всем категориям потребителей с учетом планируемых потерь при её производстве и транспортировке представлен в таблице 24.

Таблица 24

Общий перспективный баланс водоснабжения для г. Сердобска

	№

п/п
	Наименование водопотребителей
	Потребность в воде, м³/сутки

	
	
	питьевого качества
	технической

	
	
	Iочередь 2019 г.
	расчетный срок 
2029 г.
	Iочередь 2019 г.
	расчетный срок 
2029 г.

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	6675,3
	7622
	–
	–

	2
	Объекты капитального строительства социально-бытового обслуживания
	315,0
	326,0
	–
	–

	3
	Объекты капитального строительства производственной структуры
	845,0
	892,0
	–
	–

	4
	Полив улиц и зеленых насаждений
	–
	–
	1850,0
	2000,0

	
	Итого:
	7835,3
	8840,0
	1850,0
	2000,0

	
	Объем планируемых потерь воды 
	940,2
	707,2
	222,0
	160,0

	
	Всего:
	8775,5
	9547,2
	2072,0
	2160,0


Среднегодовой  расход воды питьевого качества всем потребителям составит: 

- на первую очередь  - 3203,1 тыс. м³/год или 8775,5 м³/сут; 

- на расчетный срок  - 3484,7 тыс. м³/год или 9547,2 м³/сут.

Среднегодовой  расход воды технического качества всем потребителям составит: 

- на первую очередь  - 315,1 тыс. м³/год или 2072,0 м³/сут; 

- на расчетный срок  - 328,5 тыс. м³/год или 2160,0 м³/сут.

Расходы воды на наружное пожаротушение от централизованной системы водоснабжения на первую очередь и расчетный срок принимаются в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 8.13330.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения и территории объектов. В расчетное количество одновременных пожаров включены и пожары па промышленных предприятиях.

Расходы воды на наружное пожаротушение на первую очередь строительства и на расчетный срок приняты: в жилых кварталах 25 л/с; для производственных объектов – 
25 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в городе – 2 (1 – в жилой зоне, 1 – в производственной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с в жилой застройке. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Суточный расчетный расход воды на пожаротушение на первую очередь составит:

Wпож= (25 + 25 + 2×2,5)×3×3,6= 594 м³.

Суточный расчетный расход воды на пожаротушение на расчетный срок составит:

Wпож= (25 + 25 + 2×2,5)×3×3,6= 594 м³.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на городских водозаборных узлах. 

5.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

В период с 2014 по 2029 годы ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями города. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых многоквартирных и индивидуальных жилых домов, объектов социально-бытового и производственного назначения планируемых к застройке.

Прогнозируемые объемы воды, планируемые к подаче всем категориям потребителей по этапам перспективного развития схемы водоснабжения г. Сердобска с указанием имеющегося резерва или дефицита производственной мощности системы водоснабжения приведены в таблице 25.

Таблица 25

Анализ  производственной мощности системы централизованного водоснабжения на расчетный срок до 2029 года

	№ п/п
	Срок реализации
	Полная проектная производительность водозаборных сооружений, м3/сут
	Требуемая мощность водозаборных сооружений на хозяйственно-питьевые нужды, м3/сут.
	Резерв, дефицит производственной мощности

	
	
	
	
	м3/сут
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	I очередь – 

2019 год
	9371,6*
	8775,5
	596,1
	6,4

	2
	Расчетный срок – 2029 год
	9371,6*
	9547,2
	-175,6
	1,9


Примечание: * -9371,6 м3/сут – производительность водозаборных сооружений, с учетом утвержденных запасов по действующей лицензии до 2029 г.

Из расчетов видно, при прогнозируемой тенденции подключения новых потребителей, а также при уменьшении потерь при подъеме и транспортировке воды при существующей мощности имеется дефицит производственных мощностей лишь на расчетный срок развития схемы водоснабжения.

Анализ потребления воды населением за 2013 годы показал, что фактическое водопотребление (2863 м3/сут) меньше нормативного(6028,8 м3/сут) в 2,1 раза, что связано с экономичным и рациональным её использованием. Исходя из этого, на расчетный срок строительства предполагается, что фактическая требуемая мощность водозаборных сооружений будет меньше и дефицита производственной мощности не возникнет.

Это позволяет направить мероприятия на реконструкцию и модернизацию существующих объектов системы водоснабжения, на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование объектов системы водоснабжения.

5.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в г. Сердобске

Гарантирующую организацию для централизованной системы водоснабжения определяет орган местного самоуправления городского округа. В настоящее время, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановлением главы администрации г. Сердобска №105 от 25.03.2014г., статусом гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
г. Сердобска наделено муниципальное казенное предприятие  «Водоканал» г. Сердобска.

Данная организация предоставляет весь спектр коммунальных услуг системы водоснабжения потребителям всех категорий, отвечает за содержание и эксплуатацию системы водоснабжения. Все объекты системы водоснабжения в пределах её эксплуатационной зоны принадлежат ей на праве хозяйственного ведения.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМВОДОСНАБЖЕНИЯ

Надежность и эффективность работы системы водоснабжения во многом определяет уровень жизни населения и благоустройство г. Сердобска, комфортность проживания, развитие промышленности и инфраструктуры.  Схема водоснабжения г. Сердобска на расчетный срок предполагает дальнейшее развитие существующей системы централизованного водоснабжения с учетом освоения новых территорий. 

Система водоснабжения в процессе работы должна удовлетворять требованиям надежности и экономичности. Под надежностью понимается способность системы обеспечивать потребителей водой в необходимом объеме, требуемого качества и под требуемым напором. При этом учитываются технологическая и санитарная надежность системы в течение рассматриваемого периода времени. 

Технологическая надежность обеспечивается созданием запасов воды на водозаборах, сохранением объемов запасно-регулирующих емкостей в системе подачи и распределения воды, устройством кольцевых водопроводных сетей и установкой на водозаборах частотных регуляторов давления. К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.

Для снижения расходов воды на нужды  коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения, предусмотреть локальную очистку производственных сточных вод с целью их повторного использования. Систему поливочного водопровода для полива улиц и зеленых насаждений предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек с организацией локальных систем водоподготовки и устройством пирсов для возможности забора воды поливочными машинами.

6.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения по этапам строительства

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное обеспечение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование всех технологических процессов.

Источником водоснабжения г. Сердобска принимаются местные артезианские воды. К расчетному сроку на территории городского  округа предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых к вводу на данный период объектов капитального строительства.

Увеличение водопотребления г. Сердобска планируется за счет роста жилого фонда с высокой степенью благоустройства с учетом прироста населения и развития объектов производственно-коммунального и социального назначения. В настоящее время производственной мощности водозаборных сооружений не достаточно для обеспечения объемов водопотребления к расчетному сроку. Поэтому для водоснабжения всех районов г. Сердобска требуется увеличение производительности водозаборов, а также их реконструкция и модернизация. 

Кроме реконструкции и модернизации водозаборов предусматривается модернизация водопроводных насосных станций, которая заключается в замене существующего энергоемкого насосного оборудования. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100 % охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения. Для снижения потерь воды, отпущенной из сети абонентам и связанных с нерациональным ее использованием, необходимо обеспечить 100% установку  приборов  учета расхода воды в точках водоразбора.

На І очередь – 2019 год  расчетное водопотребление по г. Сердобску составит 
8,78тыс. м³/сутки.

На этот период для обеспечения жителей и прочих потребителей  города водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать водозаборный узел «Центральный» со строительством новых артезианских скважин взамен существующих, выработавших свой эксплуатационный ресурс, а также насосной станции второго подъема и резервуара чистой воды.

2. Строительство новых дополнительных артезианских скважин на водозаборном узле «Центральный» для обеспечения планируемой производственной мощности системы централизованного водоснабжения.

3. Реконструировать водозаборные узлы «Северный» и «Восточный» с капитальным ремонтом существующих резервуаров чистой воды.

4. Модернизировать работу водопроводной насосной станции второго подъема на водозаборе  «Северный» с заменой существующего технологического оборудования на энергоэффективное.

5. Модернизировать работу магистральных водопроводных сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс с заменой их на трубы из некорродирующих материалов  протяженностью 20,0 км.

6. Подключить существующую и первоочередную планируемую застройку к централизованной системе водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-160 мм общей протяженностью 3,8 км.

На расчетный срок – 2029 год расчетное водопотребление по г. Сердобску составит 9,55тыс. м³/сутки.

На этот период для обеспечения жителей и прочих потребителей города водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать водозаборные узлы «Центральный», «Северный» и «Восточный» со строительством новых артезианских скважин взамен существующих, выработавших свой эксплуатационный ресурс.

2. Строительство новой дополнительной артезианской скважины на водозаборном узле «Восточный» для обеспечения планируемой производственной мощности системы централизованного водоснабжения.

3. Строительство резервуара чистой воды на водозаборном узле «Северный».

4. Модернизировать работу водопроводной насосной станции второго подъема на водозаборе «Восточный» с заменой существующего технологического оборудования на энергоэффективное.

5. Модернизировать работу магистральных водопроводных сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс с заменой их на трубы из некорродирующих материалов  протяженностью 38,0 км.

6. Подключить существующую и первоочередную планируемую застройку к централизованной системе водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-160 мм общей протяженностью 4,0 км.

Организационный план мероприятий с разбивкой по годам на первую очередь и на расчетный срок представлен в приложении 1. 

6.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Источником водоснабжения г. Сердобска принимаются местные артезианские воды. К расчетному сроку на территории городского   поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение всех районов г. Сердобска организуется от существующих, но требующих реконструкции и расширения водозаборов. Увеличение водопотребления г. Сердобска планируется за счет роста жилого фонда с высокой степенью благоустройства с учетом прироста населения и развития объектов производственно-коммунального и социального назначения. 

Реконструкция и модернизация существующих водозаборных узлов.

Реконструкция водозаборов «Центральный», «Северный» и «Восточный» вызвана истечением эксплуатационного срока ряда артезианских скважин, которые были введены в действие в 60-80 годах прошлого века. По этой причине уменьшилась проектная мощность этих скважин. Общее количество таких скважин к расчетному сроку составит 14 штук. Кроме этого уменьшение мощности произошло из-за того, что водовмещающими породами водоносных комплексов существующих водозаборов служат мелкозернистые пески, которые забивают оголовок скважины и уменьшают ее удельный дебит. Требуется строительство новых скважин с современным водоподъемным оборудованием  для обеспечения производственной мощности водозаборов. 

Площадки под размещение новых артскважин согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Качество воды, подаваемой абонентам, должно соответствовать показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения возрастающего объема водопотребления на расчетный срок строительства необходимо увеличение производительности водозаборов «Центральный» и  «Восточный» за счет строительства трехновыхартезианских скважин.

Сборный водовод на водозаборе «Восточный», выполненный из стальных и асбестоцементных трубопроводов Ø200-300 мм, протяженностью 1,4 км, в настоящее время имеет высокий процент износа из-за сильной коррозии. Требуется его перекладки с заменой на трубы из некорродирующих материалов.

Для учета поднятой воды необходимо произвести установку расходомеров на всех артезианских скважинах.

Модернизация водопроводных насосных станций и резервуаров чистой воды.

На водопроводных насосных станциях необходима постоянная модернизация запорно-регулирующей арматуры, замена энергоемкого насосного оборудования на современное, гарантирующее безаварийную подачу воды и снижение потребляемой электроэнергии. Для контроля работы водопроводных станций необходимо устройство системы диспетчеризации и автоматики.

На водозаборе «Центральный» необходимо строительство новой водопроводной станции второго подъема и резервуара чистой воды W=500 м3, ввиду вывода из эксплуатации существующих из-за аварийного состояния.

На водозаборе «Северный» необходимо строительство дополнительного резервуара чистой воды W=1000 м3для регулирования подачи воды, в связи с увеличением водопотребления к расчетному сроку. Существующий резервуар чистой воды W=1000 м3 требует капитального ремонта с целью его герметизации и усиления строительных конструкций.

На водозаборе «Восточный» требуется капитальный ремонт двух существующих резервуаров чистой воды W=2000 м3 с целью их герметизации.

Модернизация и строительство магистральных водопроводных сетей.

Замена магистральных водоводов, выработавших свой эксплуатационный ресурс необходима для обеспечения надежности системы. Физический износ водопроводных сетей на сегодняшний момент, с учетом замены устаревших сетей, выполненных МКП «Водоканал», составляет более 57%. Старение водопроводных сетей, проложенных в годы массового строительства в 50–60-е годы прошлого века, увеличение повреждаемости магистральных водоводов приводит к значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям из-за перерыва в подаче воды  всем потребителям.

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих водопроводных сетей направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой обусловлена многолетними коррозионными отложениями. Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку воды и сократить аварийность. 

Строительство сетей для водоснабжения улиц, не имеющих централизованного водоснабжения, обеспечит доступность услуг водоснабжения для потребителей города.

Схема развития инженерных сетей водоснабжения на вновь осваиваемых территориях рассматривается в соответствии с предложениями Генерального плана г. Сердобска. Для прокладки труб планируется использовать трубы ПЭ 100 SDRпо ГОСТ 18599-2001*.

6.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

6.3.1. Сведения о вновь строящихся объектах системы водоснабжения

На водозаборе «Центральный» планируется строительство новой водопроводной станции второго подъема производительностью200 м3/час и резервуара чистой воды W=500 м3.

На водозаборе «Северный» предусматривается строительство дополнительного резервуара чистой воды W=1000 м3 для регулирования подачи воды.

На водозаборе «Центральный» на I очередь строительства планируется строительство двух новых дополнительных артезианских скважин производительностью 100 м3/час, с обустройством зон санитарной охраны первого пояса. 

На водозаборе «Восточный» к расчетному сроку планируется строительство одной новой артезианской скважины производительностью 100 м3/час, с обустройством зоны санитарной охраны первого пояса. 

Перспективная схема водоснабжения предусматривает строительство линейных объектов системы водоснабжения на территории г. Сердобска для подключение объектов капитального строительства в районах жилой застройки – Ясенки, Березки. Общая протяженность магистральных водопроводных сетей, предлагаемых к строительству составляет7,8 км.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. Все внутриквартальные водопроводные сети необходимо проложить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 110 до 160 мм. 

6.3.2. Сведения о реконструируемых объектах системы водоснабжения

Для обеспечения водой потребителей в необходимом количестве необходимо реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения.

1. На водозаборе «Центральный» требуется:

· Провести тампонаж существующих артезианских скважин, выработавших свой эксплуатационный ресурс, со строительством взамен новых в количестве 6 штук;

· Произвести установку расходомеров на всех артезианских скважинах;

2. На водозаборе «Северный» требуется:

· провести тампонаж существующих артезианских скважин, выработавших свой эксплуатационный ресурс, со строительством взамен новых в количестве 4 штук;

· произвести установку расходомеров на всех артезианских скважинах;

· произвести замену существующего технологического оборудования на водопроводной насосной станций второго подъема на энергоэффективное;

· выполнить капитальный ремонт существующего резервуара чистой воды 
(W=1000 м3) с целью его герметизации и усиления строительных конструкций.

3. На водозаборе «Восточный» требуется:

· провести тампонаж существующих артезианских скважин, выработавших свой эксплуатационный ресурс, со строительством взамен новых в количестве 4 штук;

· произвести установку расходомеров на всех артезианских скважинах;

· произвести замену существующего технологического оборудования на водопроводной насосной станций второго подъема на энергоэффективное;

· выполнить перекладку сборного водовода, выполненного из стальных и асбестоцементных труб,  общей протяженностью 1400 м с заменой на трубы из некорродирующих материалов диаметром 200-300 мм.

4. Перекладка водопроводных сетей Ø100-Ø300 мм с износом более 70% общей протяженностью 58,0 км.

6.3.3. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Перспективная схема централизованного водоснабжения города не предусматривает вывод из эксплуатации существующих объектов системы. 

6.4. Развитие системы диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Развитие системы диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах системы водоснабжения не предусматривается. В настоящее время в городе имеется аварийно-спасательная служба. Режим работы диспетчерской службы – круглосуточный. Объектами диспетчеризации являются объекты водопроводно-канализационного хозяйства города. Диспетчерская оборудована телефонной связью и доступом в интернет. Сигналы об утечках и авариях на сетях принимаются от жителей города и обслуживающего персонала. 

Все насосное оборудование на артезианских скважинах работает в автоматическом режиме без постоянного технологического персонала. Скважины оснащены охранной сигнализацией и дистанционным управлением, а также средствами контроля за работой насосного оборудования, которое работает в автоматическом режиме без постоянного технологического персонала. Насосные станции первого подъема, подающие воду непосредственно в водопроводную распределительную сеть города, имеют частотные преобразователи с обратной связью по давлению. Насосные станции второго подъема на водозаборах «Северный» и «Восточный» также оборудованы частотными преобразователями.
6.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

В городе Сердобске расчет за потребленную воду осуществляется в основном по установленным приборам учета воды у потребителей различных категорий. В настоящее время почти полностью оборудованы приборами  учёта  объекты бюджетных организаций, промышленные предприятия и организации, объекты индивидуальных предпринимателей. Общее количество бюджетных и прочих объектов с установленными приборами для коммерческого учета воды составляет 256 единиц.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население. На сегодняшний день фактическое оснащение общедомовыми приборами учета составляет для многоквартирных жилых домов – 8,3 %, для индивидуальных – 79,6 %. Доля объема воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды потребленной в многоквартирных домах, составляет 82,6 %. Задача по обеспечению коммерческого учета, связанная с постановкой приборов ИПУ и ОДПУ на многоквартирные  и индивидуальные жилые дома остается открытой.

Для снижения потерь воды, отпущенной из сети абонентам и связанных с нерациональным ее использованием, необходимо обеспечить 100% установку общедомовых приборов  учета расхода воды и у всех абонентов в точках водоразбора.

По существующему положению учет поднятой и поданной в сеть воды осуществляется косвенно по работе насосов первого и второго подъема. Для учета поднятой воды необходимо установка приборов учета на всех артезианских скважинах водозаборных узлов. Для учета воды подаваемой в сеть для реализации необходимо обеспечить установку расходомеров на напорных водоводах насосных станций второго подъема. 

Данные мероприятия позволят создать систему менеджмента энергетической эффективности в г. Сердобске, которая даст возможность контролировать работу объектов централизованной системы водоснабжения и обеспечить рациональное использование водных ресурсов.

6.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории города

На застроенной территории городского округа предусматривается реконструкция водопроводных сетей по существующим трассам. Замена изношенных сетей предусматривается в городе на ул. Коммунальная, ул. Ленина, ул. Куйбышева, ул. Фрунзе, ул. Слепцова и в поселке Калинино на ул. Чернышевского, ул. Калинина, ул. Рылеева,
ул. Островского. 

Для обеспечения подключения вновь строящихся объектов планируется построить магистральные водоводы. Маршруты прохождения трубопроводов выбраны с учетом территорий перспективной застройки города в микрорайоне Ясенки в восточной части города. а также подключения к системе водоснабжения придорожного сервиса и индивидуальной жилой застройки в  городе.

Строительство водопроводных сетей в новых жилых микрорайонах предусматривается согласно планам застройки этих территорий вдоль уличных проездов.

6.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водопроводных башен

Планируемые к строительству насосная станция второго подъема и резервуар чистой водыводозабора «Центральный» рекомендуется расположить на площадке около скважин №5, №8, №11 (ул. Комсомольская).

Резервуар чистой воды W=1000 м3 планируемый к строительству на водозаборе «Северный» рекомендуется расположить на территории данного водозабора. 

Резерв мощности существующих насосных станций достаточен для обеспечения водой питьевого качества всех потребителей на расчетный срок схемы водоснабжения. 

6.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Границами планируемых зон размещения объектов централизованной системы являются границы территории город Сердобска. Границы размещения существующих и планируемых зон размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения представлены на рис. 9.
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Рис. 9. Границы размещения существующих и планируемых зон размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения:

1 – существующие зоны централизованного холодного водоснабжения; 2 – планируемые зоны централизованного холодного водоснабжения

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЬЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время подземные артезианские воды являются основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения город Сердобска. Это напорные воды с высокой водоотдачей среднеальбского водоносного горизонта и верхневизейского водоносного горизонта. Глубина залегания кровли водоносных горизонтов в зависимости отрасположения варьируется в пределах 101,0-474,0 м. На территории город Сердобска источников загрязнения подземных вод не имеется. Водоносные горизонты залегают достаточно глубоко и защищены водоупорными пластами, представленными плотными глинами. Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования ее в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения:

· сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива улиц и зеленых насаждений;

· применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

· организация службы мониторинга на всех существующих водозаборах;

· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин.

Реконструкция и модернизация существующих водозаборов, замена изношенных сетей, строительство новых элементов системы водоснабжения, предусмотренные данной схемой, позволят сэкономить количество потребляемой воды питьевого качества из артскважин, обезопасить население от воды плохого качества и обеспечить бесперебойную подачу воды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн городской территории и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения город Сердобска. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение качества питьевой воды, что способствует улучшению здоровья и качества жизни граждан.

7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод

На водозаборных узлах городского округа не планируется строительство сооружений водоподготовки, которые могут сбрасывать без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений и технологического оборудования станции водоочистки.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в открытые водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не оказывает.

7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

На всех городских водозаборах для целей профилактического обеззараживания сооружений системы водоснабжения по плану производственной программы используется хлорсодержащий реагент (хлорная известь). Реагент доставляется в тарах автотранспортом на склад хлора. Склад хлора предназначен для текущего хранения реагента. Помещения хлорного хозяйства построены с учетом требований Правил безопасности ПБ 09-594-03. В мероприятиях по реализации схемы водоснабжения не предусматривается снабжение, хранение и разбавление других химических реагентов, используемых в водоподготовке.

8. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся: 

· проектно-изыскательские работы; 

· строительно-монтажные работы; 

· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

· приобретение материалов и оборудования; 

· пусконаладочные работы. 

Таким образом, капитальные вложения включают в себя сметную стоимость реконструкции, модернизации и строительства производственных объектов централизованной системы водоснабжения. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2014 года. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании приказа № 506 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденного28августа 2014 г. Также за основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов. 

Всего капитальных вложений для дальнейшего развития централизованной системы водоснабжения в период  2014-2029 гг. необходимо 178605,1тыс.руб. 

Финансовый план мероприятий с разбивкой по годам на первую очередь и на расчетный срок представлен в приложении 2. 
Реализация мероприятий по развитию схемы водоснабжения  предполагается не только за счет средств организации  коммунального комплекса, полученных в виде платы за предоставленные услуги и подключение к централизованной системе водоснабжения, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. «О водоснабжении и водоотведении» к целевым показателям деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

· иные показатели установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 26

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2013 год
	Целевые показатели

	
	
	
	
	2019
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Показатели  качества воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды в местах водозабора не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Доля проб питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Доля проб питьевой воды в точках водоразбора наружной сети, не соответствующих нормам и правилам 
	%
	1,2
	0,0
	0,0

	2 Показатели надежности и бесперебойности

	2.1
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) 
	час
	0
	0
	0

	2.2
	Аварийность централизованной системы водоснабжения
	ед./км
	0,00015
	0
	0

	2.3
	Износ системы коммунальной инфраструктуры
	%
	73,33
	60
	50

	2.4
	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	55,2
	36
	20

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.5
	Продолжительность поставки (бесперебойности) товаров и услуг
	час/день
	24,0
	24,0
	24,0

	3 Показатели качества обслуживания абонентов

	3.1
	Доля заявок на подключение, исполненное по итогам года
	%
	97
	98
	99

	4 Показатели эффективности использования ресурсов

	4.1
	Уровень потерь воды при транспортировке 
	%
	15,97
	12,0
	8,0

	4.2
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	90,0
	95,0
	99,0


10. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На основании информации предоставленной администрацией г. Сердобска и МКП «Водоканал» на  территории города имеются бесхозяйные водопроводные сети общей протяженностью 6207 м.
Согласно статье 8 пункт 5 Федерального закона от 07.12.2011 года  №416 – ФЗ « О водоснабжении  и водоотведении», при выявлении бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, необходимо органам местного самоуправления поселения на основании передаточного акта определить гарантирующую организацию.  Расходы организации, осуществляющей горячее и холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Приложение 1
Мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов на 2015-2029 годы (организационный план)

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.

изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам

	
	
	
	
	
	1 этап строительства
	2 этап строительства

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 - 2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Реконструкция и модернизация водозаборного узла «Центральный»

	
	- строительство насосной станции второго подъема производительностью 100 м3/час
	шт.
	Улучшение качества и надежности водоснабжения. Подключение новых абонентов.
	1
	
	0,5
	0,5
	
	
	

	
	- строительство резервуара чистой воды W=500 м3
	шт.
	
	1
	
	
	0,5
	0,5
	
	

	
	–установка расходомеров на артезианских скважинах
	шт.
	
	10
	2
	2
	3
	1
	1
	1

	
	– тампонаж артезианских скважин, выработавших свой эксплуатационный ресурс
	шт.
	
	6
	
	2
	1
	1
	1
	1

	
	– строительство артезианских скважин с обустройством ЗСО первого пояса
	шт.
	
	8
	
	2
	3
	1
	1
	1

	2
	Реконструкция и модернизация водозаборного узла «Северный»

	
	- капитальный ремонт резервуара чистой воды W=1000 м3
	шт.
	Улучшение качества и надежности водоснабжения. Подключение новых абонентов.
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	- строительство резервуара чистой воды W=1000 м3
	шт.
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	–установка расходомеров на артезианских скважинах
	шт.
	
	8
	
	
	
	2
	2
	4

	
	– тампонаж артезианских скважин, выработавших свой эксплуатационный ресурс
	шт.
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	– строительство артезианских скважин с обустройством ЗСО первого пояса
	шт.
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	– замена технологического оборудования на энергоэффективное на водопроводной насосной станции второго подъема.
	м3/ч
	
	400
	
	400
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3
	Реконструкция и модернизация водозаборного узла «Восточный»

	
	- капитальный ремонт резервуаров чистой воды 2хW=2000 м3
	шт
	Улучшение качества и надежности водоснабжения.
	2
	
	
	
	
	1
	1

	
	– замена сборного водовода от артезианских скважин Ø200-300 на трубы из некорродирующих материалов
	км
	
	1,4
	
	
	
	0,6
	0,8
	

	
	–установка расходомеров на артезианских скважинах 
	шт.
	
	10
	
	3
	2
	
	
	5

	
	– тампонаж артезианских скважин, выработавших свой эксплуатационный ресурс
	шт.
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	– строительство артезианских скважин с обустройством ЗСО первого пояса
	шт.
	
	5
	
	
	
	
	
	5

	
	– замена технологического оборудования на энергоэффективное на водопроводной насосной станции второго подъема.
	м3/ч
	
	400
	
	
	
	
	
	400

	Модернизация и строительство водопроводных сетей

	4
	Замена магистральных водопроводных сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс с заменой их на трубы из некорродирующих материалов:
	
	Улучшение качества и надежности водоснабжения.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110
	км
	
	13,5
	1,5
	1,5
	1,5
	
	
	9,0

	
	Ø160
	км
	
	20,0
	
	
	2,0
	2,0
	2,0
	14,0

	
	Ø200
	км
	
	16,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	2,0
	10,0

	
	Ø300
	км
	
	8,5
	0,5
	1,5
	1,5
	
	
	5,0

	
	Итого
	км
	
	58,0
	3,0
	4,0
	6,0
	3,0
	4,0
	38,0

	5
	Строительство магистральных водопроводных сетейдля подключения существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения:
	
	Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110
	км
	
	5,6
	
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	2,8

	
	Ø160
	км
	
	2,2
	
	0,7
	0,3
	
	
	1,2

	
	Итого
	км
	
	7,8
	
	1,4
	1,0
	0,7
	0,7
	4,0


Приложение 2
Мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов на 2015-2029 годы(финансовый план)

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ
	Реализация мероприятий по годам

	
	
	
	
	1 этап строительства
	2 этап строи-тельства

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 - 2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция и модернизация водозаборного узла «Центральный»

	
	- строительство насосной станции второго подъема производительностью 100 м3/час
	2850,0
	Укрупненный расчет на основании типовых проектов
	
	1425,0
	1425,0
	
	
	

	
	- строительство резервуара чистой воды W=500 м3
	2400,0
	Укрупненный расчет на основании типовых проектов
	
	
	1200,0
	1200,0
	
	

	
	–установка расходомеров на артезианских скважинах
	500,0
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования
	100,0
	100,0
	150,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	– тампонаж артезианских скважин, выработавших свой эксплуатационный ресурс
	4920,0
	Укрупненный расчет на основании сметной стоимости проекта-аналога
	
	1640,0
	820,0
	820,0
	820,0
	820,0

	
	– строительство артезианских скважин с обустройством ЗСО первого пояса
	12000,0
	Укрупненный расчет на основании сметной стоимости проекта-аналога
	
	3000,0
	4500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	2
	Реконструкция и модернизация водозаборного узла «Северный»

	
	- капитальный ремонт резервуара чистой воды W=1000 м3
	500,0
	Укрупненный расчет на основании сметной стоимости проекта-аналога
	500,0
	
	
	
	
	

	
	- строительство резервуара чистой воды W=1000 м3
	4200,0
	Укрупненный расчет на основании типовых проектов
	
	
	
	
	
	4200,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	–установка расходомеров на артезианских скважинах
	400,0
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования
	
	
	
	100,0
	100,0
	200,0

	
	– тампонаж артезианских скважин, выработавших свой эксплуатационный ресурс
	3280,0
	Укрупненный расчет на основании сметной стоимости проекта-аналога
	
	
	
	
	
	3280,0

	
	– строительство артезианских скважин с обустройством ЗСО первого пояса
	6000,0
	Укрупненный расчет на основании сметной стоимости проекта-аналога
	
	
	
	
	
	6000,0

	
	– замена технологического оборудования на энергоэффективное на водопроводной насосной станции второго подъема.
	1130,0
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования
	
	1130,0
	
	
	
	

	3
	Реконструкция и модернизация водозаборного узла «Восточный»

	
	- капитальный ремонт резервуаров чистой воды 2х2000 м3
	1600,0
	Укрупненный расчет на основании сметной стоимости проекта-аналога
	
	
	
	
	800,0
	800,0

	
	– замена сборного водовода от артезианских скважин Ø200-300 на трубы из некорродирующих материалов

Ø200

Ø300
	1165,4

2353,4
	НЦС-81-02-14-2014
	
	
	
	1165,4


	2353,4
	

	
	–установка расходомеров на артезианских скважинах 
	500,0
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования
	
	150,0
	100,0
	
	
	250,0

	
	– тампонаж артезианских скважин, выработавших свой эксплуатационный ресурс
	3280,0
	Укрупненный расчет на основании сметной стоимости проекта-аналога
	
	
	
	
	
	3280,0

	
	– строительство артезианских скважин с обустройством ЗСО первого пояса
	7500,0
	Укрупненный расчет на основании сметной стоимости проекта-аналога
	
	
	
	
	
	7500,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	– замена технологического оборудования на энергоэффективное на водопроводной насосной станции второго подъема.
	1260,0
	Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования
	
	
	
	
	
	1260,0

	Модернизация и строительство водопроводных сетей 

	4
	Замена магистральных водопроводных сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс с заменой их на трубы из некорродирующих материалов:
	
	НЦС-81-02-14-2014
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110
	20306,04
	
	2256,23
	2256,23
	2256,23
	
	
	13537,35

	
	Ø160
	37019,00
	
	
	
	3701,90
	3701,90
	3701,90
	25913,30

	
	Ø200
	36710,40
	
	2294,40
	2294,40
	2294,40
	2294,40
	4588,80
	22944,00

	
	Ø300
	27785,58
	
	1634,45
	4903,34
	4903,34
	
	
	16344,45

	5
	Строительство магистральных водопроводных сетейдля подключения существующей и планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения:
	
	НЦС-81-02-14-2014
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110
	8423,2
	
	
	1052,91
	1052,91
	1052,91
	1052,91
	4211,62

	
	Ø160
	4072,1
	
	
	1295,67
	555,29
	
	
	2221,14

	
	Итого:
	178605,1
	
	6785,08
	19247,55
	22959,07
	11884,61
	14967,01
	114311,9
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Графическая часть:

Схема водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области до 2029 года.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области разработана с целью определения долгосрочной перспективы развития системы водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области на период до 2029 года разработана на основании следующих документов:

· технического задания, утвержденного Главой  администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области;

· Генерального плана города Сердобска Сердобского района Пензенской области, выполненного «Гипрогор» в 1991 г. и проекта его корректировки, выполненного ООО «Инновационная компания «Титул» в 2008 г.;

 и в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

· Водного кодекса Российской Федерации;

· Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Согласно Требованиям, утвержденным в соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в схеме водоотведения применяются следующие термины и определения:

· «водоотведение» – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

· «система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, обеспечивающих отведение сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных промышленных и прочих предприятий;

· «канализационная сеть» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

· «состав и свойства сточных вод» – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

· «централизованная система водоотведения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

· «технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод;

· «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

Схема водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоотведения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Кроме этого, мероприятия схемы водоотведения  предусматривают повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Схема водоотведения включает: 

· общие сведения;
· существующее положение в сфере водоотведения;
· балансы сточных вод в системе водоотведения;
· прогноз объема сточных вод;
· предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения;
· экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

· оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;

· целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

· перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование

Схема водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 

Глава администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области.
Местонахождение проекта
Россия, Пензенская область, Сердобский район, город Сердобск.

Нормативно-правовая база для разработки 

· Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
· Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Водный кодекс Российской Федерации;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации №635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года;

· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003 г. Дата редакции: 01.01.2003 г.;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

· Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.08.2012 №89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области»; 

· Методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Министерством регионального развития РФ от 10.10.2007г. №101.

Общие направления и задачи:

· обеспечение развития системы централизованного водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и рекреационного назначения в период до 2029 года;

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· улучшение работы системы водоотведения;

· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

· снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации:

· реконструкция и модернизация существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

· расширение зоны действия централизованной системы водоотведения со строительством канализационных сетей и насосных станций подкачки;

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры водоотведения путем внедрения ресурсо- иэнергосберегающих технологий;
· обеспечение подключения вновь строящихся  (реконструируемых) объектов к системе  водоотведения  с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации 

Мероприятия по повышению эффективности деятельности системы водоотведения города Сердобска должны быть реализованы в период с 2015 по 2029 годы, с выделением первой очереди в 2019 году. Реконструкция и модернизация существующих объектов, а также строительство новых  производственных мощностей коммунальной инфраструктуры планируется осуществить последовательно согласно плану мероприятий по очередям:

I очередь–2015-2019 годы:

· реконструкция и модернизация городских очистных сооружений канализации; 

· перекладка устаревших основных самотечных и напорных коллекторов, выработавших свой эксплуатационный ресурс;

· строительство уличных самотечных сетей канализации, для приема сточных вод от планируемых объектов капитального строительства на первую очередь.

Расчетный срок – 2029 год:: 

· строительство новых канализационных насосных станций подкачки сточных вод, из современного некорродирующего материала с энергоэффективным технологическим оборудованием;

· перекладка устаревших самотечных и напорных сетей канализации, выработавших свой эксплуатационный ресурс;

· строительство новых самотечных и напорных коллекторов, для приема сточных вод.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий 

· создание современной коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения города Сердобска;

· повышение качества предоставления коммунальных услуг в сфере водоотведения.

· снижение уровня износа объектов системы водоотведения;

· улучшение экологической ситуации на территории города Сердобска;

· создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоотведения;

· обеспечение водоотводящими сетями земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-бытового назначения.

Контроль исполнения

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации города Сердобска Сердобского района Пензенской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование – городское поселение город Сердобск Сердобского района Пензенской области расположено в 110,0 км к югу от областного центра – города Пензы. Общая площадь муниципального образования составляет 2842 га. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1026 га, или 36,1 % территории, в том числе 152 га пашни, залежей — 357 га, сенокосов — 9 га, пастбищ – 281 га. В границах застройки территория города — 900 га, из них селитебной зоны — 686 га.

Границы муниципального образования утверждены Законом Пензенской области № 955 - ЗПО от 26.02.2006 г. «О границах муниципальных образований Пензенской области».
Территория муниципального образования состоит из одного единого массива и граничит:

  - на севере с Сазанским сельсоветом Сердобского района; 

  - на западе с Рощинским сельсоветом Сердобского района;

  - на востоке с Ново-Студеновским сельсоветом Сердобского района; 

  - на юге с Пригородным сельсоветом Сердобского района.

Город Сердобск расположен на западной окраине Приволжской возвышенности на правом берегу реки Сердоба – левом притоке реки Хопер. Река Сердоба протекает в   южной территории города. Русло реки умеренно-извилистое. Долина реки характеризуется асимметричным строением. Правый берег на отдельных участках высокий, крутой, местами обнаженный. Левый склон долины реки – низкий, пологий, Общее повышение рельефа наблюдается в восточном и северо-восточном направлении.

  Широкая пойменная терраса, достигающая 1-1,5 км ширины, развита как на левом, так и на правом склоне. Местами пойма осложнена старицами, озерами, заболоченными понижениями. Помимо поймы реки Сердобы заметными естественными и искусственными рубежами внутри селитебных территорий города выступают овраг Шишковский и железная дорога.

Юго-восточная железная дорога Ртищево-Пенза располагается на западе городской территории. Ближайшая железнодорожная станция Сердобск расположена в городе на двухпутном участке главных ходов этой дороги, соединяющего два основных широтных направления железнодорожной  сети России Москва-Самара и Москва-Саратов и являющегося частью транспортной магистрали Донбасс-Урал.
С западной стороны за железной дорогой расположился небольшой район одноэтажной жилой застройки – поселок им. Калинина, входящий в состав города, и самая большая промышленная зона города. С Центральной частью города этот район связан автодорожным путепроводом и одним подземным пешеходным переходом около вокзала. На левом берегу реки Сердобы в непосредственной близости от города располагается село Пригородное. Город и село связывают многочисленные пешеходные мосты и один автодорожный.

Внешние связи города в настоящее время осуществляются и автомобильным транспортом. Непосредственно к городу примыкают две автодороги областного значения. Автодорога Колышлей – Сердобск, протяженностью в границах района – 22,8 км, автодорога Пенза – Беково, протяженностью в границах района 13,4 км. Автодороги имеют асфальтобетонное покрытие шириной 6-7 м. Областные дороги связывают две автомобильные дороги общегосударственного значения на севере Москва-Шацк-Самара и республиканского значения Тамбов-Ртищево-Саратов.

Город Сердобск является административным центром Сердобского района. В нем сконцентрировано большое количество производств, связанных с обработкой, переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции. К началу 90-х годов прошлого века в Сердобске сложился комплекс разнообразных предприятий машиностроения и пищевой промышленности. Имеются предприятия энергетики, связи, строительства, транспорта, торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и другие. К наиболее крупным промышленным предприятиям относятся:  ОАО «Мечта», ОАО «Сердобскийхлебокомбинат», ОАО «Горпищекомбинат», ООО «Кирпичный завод», МКП «Водоканал», ЗАО «Родник». Кроме этого на территории города расположены организации финансово-кредитной системы, организации и представительства внебюджетных фондов, органы исполнительной власти муниципальных образований. Развита социально-культурная сфера, которая представлена учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта.

Жилая территория города разбита на 3 жилых района: центральный, северный и восточный.

Центральный жилой район – территория пос. им. Калинина, историческая часть города в границах плана 1826 года, территория, прилегающие с севера по ул. Балашовской, Лесной и с востока – по ул. Рабочей, Слепцова.

Северный жилой район – территория микрорайона «Березки», территория нового многоэтажного строительства на северо-востоке от него, территория существующей усадебной застройки и проектируемой усадебной и 1-2-этажной застройки по районной магистрали, представляющей продолжение ул. Лесной.

Восточный жилой район – территория микрорайона «Ясенки» и территории новой многоэтажной застройки севернее и южнее ул. Ленина.

Центральная и самая старая часть города с ее регулярными кварталами малоэтажной застройки в своей планировке наиболее полно отражает первоначальный план строительства города, составленный еще в XVIII веке. Она расположена в границах полосы отвода железной дороги с запада, нижней части оврага Шишковского – с востока, Балашовской улицы – с севера и набережной р.Сердобы – с юга.
Восточная часть города развивается к востоку от оврага Шишковского вдоль реки Сердобы. Кварталы старой одноэтажной застройки в этой части города частично соответствуют по своей планировке начальному плану строительства города.

Современная многоэтажная застройка формирует здесь улицу Ленина к востоку от Нагорной площади. До настоящего времени эта улица, которая начинается от железной дороги в Центральной части города и проходит через Шишковский овраг в его устье, является единственной современной транспортной артерией, связывающей эти две части города.

В Северной части города выделяется большой по площади застройки район – микрорайон  «Березки». Здесь между улицами Тамбовской и Железнодорожной в конце 50-х годов и начале 60-х годов прошлого века осуществлялось массовое индивидуальное жилое строительство. Позднее здесь появились улицы Каракозова, Жибунева, Котовского, Грибоедова. С начала 70-х годов было построено несколько 5-этажных домов на северном конце ул. Горького, в микрорайоне «Березки».

Один из 5-этажных жилых домов и детский сад построены в квартале, ограниченном улицами Мира, Маяковского, Народной, Ломоносова. Этот квартал, а также ряд других кварталов в массивах индивидуальной застройки между улицами Тамбовской и Железнодорожной генеральным планом были зарезервированы для размещения жилых домов капитальной застройки с учреждениями обслуживания. 

Новое строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий производственного назначения, за 30 последних лет осуществлено в 5 км к северу от города (комбикормовый завод и складская зона на подъездных путях разъезда Тащиловский около деревни Зубринка).

В пределах города и прилегающей территории имеется около 20 водоемов, как естественных, так и искусственных. Река Сердоба относится к бассейну реки Дона. Длина реки 160 км, площадь водосбора в створе г. Сердобска – 3789 кв.км. Уклон реки 0,62%. Вода в р. Сердоба относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. В питании реки главную роль играют талые снеговые воды. В половодье вода выходит из берегов, образуя широкие поймы. В пределах города протяженность реки 11км, во время весеннего паводка водой покрывается площадь равная 130 га, что составляет 4,75% от площади городских земель.
Имеющие водные ресурсы в полном объеме покрывают потребность водоснабжения  предприятий и  хозяйственно-питьевые нужды населения.

Город Сердобск имеет большое количество родников в окрестностях города: на «Лысой горе», в «Шишковом овраге», «Майский родник» и в самом городе. Сердобская вода богата различными микроэлементами (серебро, йод). В эпоху мезозоя сформировались альбские пески – источник подземных вод, основной источник водоснабжения в данном районе. 

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории осложнены рядом экзогенных геологических факторов, к которым помимо затопления паводковыми водами р. Сердобы, следует отнести широкое развитие овражной эрозии и в меньшей степени оползневые явления, а также наличие небольших заболоченностей. Поверхность территории осложнена рядом относительно крупных оврагов и балок, в большинстве случаев, действующих.

Наиболее значительным является овраг, по которому протекает ручей Шишковский. Длина оврага около 3 км, ширина от 50 до 100-120 м, глубина до 15-18 м. Склоны оврага крутые, преимущественно, задернованные и заросшие кустарником, а также размываемые в средней части. Второй крупный овраг наблюдается в восточной части городской территории, у Лысой горы. Длина оврага 1,3 км, ширина от 50-200 м, глубина 15-20 м. Овраг растущий, склоны – крутые со множеством  участков с оползневыми смещениями земляных масс. В овраге наблюдается водоток. Росту оврагов способствует ряд факторов, в частности, литологический состав пород и отсутствие организованного поверхностного стока.

Климат г. Сердобска характеризуется ослаблением западного переноса воздушных масс и усилением континентальности, что проявляется в удлинении зимы, сокращением переходных периодов, увеличением морозоопасности в начале и конце лета, возрастании годовой амплитуды температуры воздуха, уменьшении вероятности пасмурного неба и увеличении ясного. Атмосферные осадки в течение года определяются главным образом циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм, из них осадки теплого периода составляют 315 мм. Летом продолжительность осадков меньше, часто осадки имеют ливневой характер. Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 1,5 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 1,75 м. Грунтовые воды спорадического распространения, связанные с супесчаными прослоями в покровных суглинках. Глубина залегания их уровня колеблется в широких пределах от 0-5 м до 10-15 м.

Численность постоянного населения города Сердобска на 1.01.2015 года составила 34 900 человек. На сегодняшний день город Сердобск характеризуется отрицательным естественным приростом населения, достаточно высокими показателями смертности населения и низкими показателями рождаемости. В городе наблюдается миграционный отток постоянно проживающего населения.
К расчетному сроку планируется размещение нового жилищного и промышленного строительства  как на свободных от застройки территориях, так и за счет площадок ликвидированных промышленных предприятий. В городе  предусматривается полный снос муниципального ветхого и аварийного фонда,  расположенного в центральной части города и на важных в градостроительном отношении участках.
В настоящее время жилая застройка занимает 24% от городской территории и представлена застройкой смешанного типа. К концу расчетного срока проектом предусматривается рост жилищной обеспеченности горожан до 24 м2/чел, на первую очередь 22 м2/чел.
В границах города под жилищное строительство предлагается освоение трех участков. К концу расчетного срока общая площадь застройки составит 194 га. 

Первая очередь застройки (индивидуальное строительство) предлагается на участке в восточной части города (ул. Соловьиная, Сиреневая, Ясная) площадью 110,5 га. 

Вторая очередь застройки (смешанное строительство) предлагается на участке в восточной  части города (за Восточным водозабором и бывшим заводом «Ромб») площадью 75 га. 

Третья очередь застройки (среднеэтажное строительство) предлагается на участке в юго-восточной  части города (ул. Ленина, Светлая) площадью 8,6 га.

На перспективу  намечено строительство промышленных объектов в восточной части города на производственной площадке бывшего завода «Ромб» и объектов придорожного сервиса на севере.

Численность постоянно проживающего населения города Сердобска составит:

– на 1 очередь – 37 000 человек

– на расчётный срок – 40 000 человек.
3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города Сердобска и деление территории города на эксплуатационные зоны

Системы водоотведения для каждого муниципального образования имеют важное экономическое и экологическое значение. Системы водоотведения устраняют негативное последствие воздействия на окружающую природную среду сточных вод, которые после очистки сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от различных категорий зданий без ограничения обеспечивают санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить образующиеся сточные воды, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока на рельеф местности или в водные объекты. Это позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее загрязнения. 

Водоотведение города Сердобска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенных на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Система водоотведения города Сердобска является неполной раздельной. В систему водоотведения поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения и от объектов производственно-коммунального и социального назначения. Производственные стоки принимаются в централизованную систему канализации с обязательным соблюдением условий и норм приема промышленных стоков в городскую сеть водоотведения. Ливневая система канализации отсутствует. Поверхностные сточные воды отводятся на рельеф местности. 

Водоотведение г. Сердобска представляет собой сложную инженерную систему и имеет следующую характеристику:

- сети водоотведения общей протяженностью 58,07км;

- канализационные насосные станции в количестве 3шт;

- очистные сооружения канализации в количестве 1 шт.

Все объекты централизованной системы водоотведения городского округа, включая самотечные сети водоотведения, канализационные насосные станции, напорные коллектора и канализационные очистные сооружения, находятся в хозяйственном ведении муниципального казенного предприятия «Водоканал» г. Сердобск. Данное предприятие осуществляет эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения. Исходя из этого, эксплуатационной зоной является весь комплекс системы водоотведения, за исключением объектов централизованной системы водоотведения, находящихся в собственности других организаций.
3.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и определения существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений

Сточные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения от абонентов города Сердобска, отводятся на площадку канализационных сооружений (КОС). Очистные сооружения канализации расположены за пределами жилой зоны на расстоянии 2,0 км западнее города в лесном массиве. Очистные сооружения построены в 1986 году, согласно рабочих чертежей ( шифр 321), разработанных Уфимским отделением института «Гипрокоммунводоканал». Проектная производительность очистных сооружений 17 тыс. м3/сутки (6205 тыс. м3/год). КОС введены в эксплуатацию в 1987году.

Фактическое поступление стоков в 2013 году составило 3,64 тыс. м3/сутки. Концентрация загрязнений в стоках, поступающих на очистку, по взвешенным веществам изменяется от 105 мг/л до 173 мг/л, по [image: image63.png]BIK;



 – от 85 мг/л до 93,67 мг/л. Износ очистных сооружений составляет 72% (согласно отчетным данным МКП «Водоканал»).

Технологическая схема городских канализационных очистных сооружений (КОС) представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Технологическая схема канализационных очистных сооружений города Сердобска:

1 – напорный трубопровод подачи стоков на КОС; 2 – трубопровод подачи стоков на биологическую очистку; 3 – всасывающий трубопровод сырого осадка, опорожнения илоперегнивателей и аэробных минерализаторов; 4 – напорный трубопровод перемешивания ила в илоперегнивателях и подачи осадка на иловые площадки; 5 – всасывающий трубопровод опорожнения аэротенков и контактных резервуаров; 6 – напорный трубопровод опорожнения аэротенков и контактных резервуаров; 7в – всасывающий трубопровод технической воды; 7 – напорный трубопровод технической воды;
8 – воздуховод; 9 – трубопровод выпуска очищенных сточных вод; 11 – трубопровод рабочей жидкости к гидроэлеватору; 12 – пульпопровод; 
13 – самотечный трубопровод дренажных вод, хоз-фекальной и производственной канализации; 14 – напорный трубопровод дренажных вод, хоз-фекальной и производственной канализации; 15 – хоз-питьевой водопровод

Динамика поступления сточных вод на очистные сооружения канализации  представлена в таблице 1 и на рисунке 2.

Таблица 1

Расход сточных вод, поступающих на очистку

	Год
	2010
	2011
	2012
	2013

	Расход сточных вод, тыс. м3/год
	1570,0
	1582,0
	1633,0
	1328,0
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Рис. 2. Диаграмма поступления объема сточных вод на очистку 
за период  2010-2013 гг., тыс. м3/год

Канализационные очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Очистка сточных вод производится по технологической схеме, которая включает в себя следующие стадии:

- механическая очистка сточных вод;

- биологическая очистка сточных вод;

- обеззараживание сточных вод.

Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают по двум напорным коллекторам диаметром 400 мм  от ГКНС на расстояние 2 км подаются в приемную камеру OCК.Сюда же поступают стоки по двум напорным коллекторам диаметром 400 мм с ЗАО«Сердобский машиностроительный завод». Приемная камера принята прямоугольной формы. 

Далее по отводящим лоткам сточная вода поступает на сооружения механической очистки в составе решеток, песколовок и первичных отстойников. Для измерения объема поступающих сточных вод установлен  лоток Вентури.Первичные отстойники находятся в составе блока емкостных очистных сооружений.

Здание решёток

Для задержания крупных отбросов, поступающих на очистные сооружения со сточными водами, установлены решетки-дробилка РД-600, в количестве двух штук. Ширина прозоров решётки – 16,0 мм. Задержанные на решетках отбросы измельчаются в дробилках и вместе со стоками поступают в песколовки.

Песколовки  – 2 шт.

Песколовки горизонтального типас круговым движением воды. Диаметр песколовок – 6 м. Предназначены для удаления из поступающей сточной воды тяжёлых минеральных примесей, главным образом песка. Осажденные минеральные примеси из приямка песколовок удаляются гидроэлеваторами в песковые бункера для подсушивания.

Первичные  радиальные отстойники – 3 шт.
Процесс механической очистки сточных вод завершается в первичных отстойниках радиального типа. В блоке емкостных сооружений биологической очистки сточных вод предусмотрено трирадиальных квадратных отстойника размером 15х15 м с рабочей глубиной 3,5ми общей глубиной 6,2 м. Сточная жидкость подается дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. Выпадающий в отстойнике сырой осадок удаляется из конусов эрлифтами и направляется в илоперегневатель. Плавающие вещества с поверхности отстойника собираются жиросборниками и при помощи эрлифтов удаляются в илоперегневатель.
После механической очистки сточные воды направляются на сооружения биологической очистки – аэротенки, расположенные в составе блока емкостных сооружений.
Аэротенкидвухкоридорные (с регенераторами) –3шт.
Аэротенкидвухкоридорные (с  регенерацией активного ила от 25% до 50%). Подача сточной жидкости из сборного периферийного лотка первичного отстойника в аэротенки осуществляется рассредоточено через впускные окна распределительного лотка. Циркуляционный активный ил подается в аэротенк сосредоточенно. Аэротенки предназначены для биологической очистки сточных вод, т.е. изъятия из сточной воды минеральных и органических примесей, а также биогенных элементов – соединений азота и фосфора. Размеры одного аэротенкаприняты 39х15х4,2 м. В одной секции аэротенка два коридора (первый коридор запроектирован для регенерации активного ила, второй – для аэрации сточной воды). Распределительный  лотокразмерами 450х600 мм с окнами проложен в верхней зоне аэротенка. Аэротенкоснащенпневматической системой мелкопузырчатой аэрации с помощью фильтросных пластин, которые эксплуатируются постоянно.

Вторичные радиальныеотстойники –3 шт.

Биологически очищенные сточные воды поступают на вторичные отстойники для задержания активного ила. Вторичные отстойники приняты радиального типа, квадратные в плане, размером 15х15м, четырехконусные. Строительный объем каждого отстойника составляет 1620 м3. Иловая смесь подается дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. 
Активный ил, осевший во вторичных отстойниках, разделяется на два потока – возвратный активный ил и избыточный активный ил. Основная масса активного ила (50-70%), отстоявшегося во вторичных отстойниках перекачивается обратно в аэротенк. Возвратный активный ил подается к лоткам, а затем в один из коридоров каждого аэротенка эрлифтами, а избыточный активный ил –  в аэробный минерализатор. 

Контактные резервуары – 3 шт.
Перед сбросом сточные воды обеззараживаются с целью уничтожения патогенных бактерий и предотвращения опасности заражения водоема. Из сборного периферийного лотка вторичного отстойника очищенная сточная жидкость перепускается в контактный резервуар, где она дезинфицируется жидким хлором. Для более интенсивного перемешивания сточной жидкости с хлорной водой предусмотрена подача сжатого воздуха. Распределение воздуха в контактных резервуарах осуществляется дырчатыми трубами.
Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в реку Сердоба на Западной окраине города Сердобска. После очистки сточные воды через стальную трубу диаметром 800мм и длиной 300 м подаются в железобетонный лоток. По лоткусточные воды самотеком поступает в озеро Подборное. Проходит озеро Подборное и через 2км сбрасываются в реку Сердоба в 22кмот устья. Река Сердоба является водоемом рыбохозяйствениого значения 1 категории.

Сброс сточных вод в водоем осуществляется на основании разрешения о предоставлении водного объекта в пользование № 58-05.01.02.001-Р-РСБХ-С-2014-00196/00 от 11.06.2014 года, выданного Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Разрешением на сброс веществ в окружающую среду установлены допустимые концентрации в пределах норматива допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ (23 показателя).

Перечень допустимых концентраций загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в реку Сердоба по выпуску, а также фактических при выпуске с КОС в озеро Подборноеприведены в таблице 2.  Фактические концентрации загрязняющих веществ представлены на основании протокола КХА воды №1315.399 от 07.11.2013 г, выполненного филиалом «ЦЛАТИ по Пензенской области» ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО».

Таблица 2

Перечень допустимых концентраций загрязняющих веществ, 
разрешенных к сбросу
	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Допустимая концентрация загрязняющего вещества в пределах норматива допустимого сброса (ДС), мг/дм3
	Результаты КХА очищенной воды на выпуске с КОС в озеро Подгорное и далее в р. Сердоба, мг/дм3

	1
	2
	3
	4

	1
	Взвешенные вещества
	12,2
	4,0

	2
	Сухой остаток
	1000
	832,0

	3
	Нефтепродукты
	0,05
	0,05

	4
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	3
	6,24

	5
	Хлорид-ион
	270,5
	204,0

	6
	Сульфат-ион
	100,0
	106,0

	7
	Азот аммонийный
	0,39
	0,17

	8
	Азот нитритный
	0,0126
	0,2

	9
	Азот нитратный
	0,8
	22,4

	10
	Фосфаты (Р)
	0,2
	2,3

	11
	АПАВ
	0,1
	0,09

	12
	Фенолы
	0,001
	0,006

	13
	Железо общее
	0,1
	0,12

	14
	Марганец 
	0,01
	0,029

	15
	Медь 
	0,001
	0,002

	16
	Кадмий 
	0,0001
	менее 0,0001

	17
	Никель 
	0,0073
	менее 0,005

	18
	Свинец 
	0,0021
	0,0006

	19
	Цинк 
	0,01
	0,018

	20
	Хром (+3)
	0,0055
	0,042

	21
	Кобальт 
	0,0013
	менее 0,005

	22
	Фториды 
	0,3492
	1,1

	23
	Натрий 
	18,56
	240,0


С целью соблюдения нормативов ДС осуществляется производственный  и государственный контроль за сбросом сточных вод. При производственном контроле, который проводит МКП «Водоканал» ведутся наблюдения за расходом и химическим составом сточных вод в месте выпуска с КОС в озеро Подборное и далее в р. Сердоба. Кроме этого наблюдения за качеством речной воды ведутся в контрольных створах до и после выпуска –  ниже места сброса сточных вод на расстоянии 500 м.

Производственный контроль предприятие осуществляет собственной аттестованной лабораторией. Результаты производственного контроля качества очищенных сточных вод предоставляются в уполномоченные органы и учреждения государственной службы.

Производственный контроль  эффективности очистки и качеством сточных вод осуществляется на всех этапах очистных сооружений. Данные фактических концентраций загрязняющих веществ при поступлении и сбросе сточных вод представлены в таблице 3.

Таблица 3

Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах при входе на КОС и на выходе после очистки

	№ п/п
	Наименование показателей
	ПДС
	Январь 2013 года
	Апрель 2013 года
	Июль 2013 года
	Октябрь 2013 года

	
	
	
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход
	вход
	выход

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Водородный показатель, рН
	6,5-8,5
	7,37
	7,4
	7,52
	7,57
	7,29
	7,71
	7,37
	7,49

	2
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	12,2
	117,75
	49,75
	172,6
	23,6
	111,4
	35,4
	105,0
	28,0

	3
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, мг/дм3
	3,0
	108,92
	16,13
	99,14
	14,81
	108,71
	25,48
	104,78
	21,22

	4
	Сухой остаток, мг/дм3
	1000,0
	1170
	911,5
	1067
	1003
	1173,0
	1032,4
	1150,0
	1116,5

	5
	Хлорид-ион, мг/дм3
	270,5
	274,92
	245,97
	187,88
	141,77
	208,87
	184,19
	288,55
	265,89

	6
	Сульфат-ион, мг/дм3
	100,0
	363,5
	338,0
	402,0
	338,5
	292,14
	278,4
	262,75
	177,0

	7
	Азот аммонийный, мг/дм3
	0,39
	15,06
	3,58
	9,94
	1,33
	45,29
	14,86
	53,5
	2,775

	8
	Нитрит-ион, мг/дм3
	0,0126
	1,07
	0,7
	0,06
	2,32
	0,402
	5,65
	0,0125
	2,072

	9
	Нитрат-ион, мг/дм3
	0,8
	0,388
	34,96
	1,85
	25,98
	0,425
	1,79
	0,1
	34,08

	10
	Фосфаты, мг/дм3
	0,2
	8,20
	4,88
	8,4
	3,4
	10,3
	1,95
	8,21
	7,33

	11
	Железо общее, мг/дм3
	0,1
	1,66
	0,22
	1,258
	0,305
	1,643
	0,374
	1,512
	0,434

	12
	СПАВ, мг/дм3
	0,1
	4,5
	0,783
	13,9
	1,35
	5,05
	0,515
	4,45
	1,7

	13
	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,05
	0,0105
	0,002
	0,009
	0,0025
	0,008
	0,02
	0,0022
	0,0022

	14
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 дм3
	–
	1,3
	7,0
	0,98
	6,19
	0,98
	7,16
	0,98
	7,25

	15
	Медь, мг/дм3
	0,001
	0,0094
	0,0015
	0,0018
	0,0015
	0,0075
	0,0021
	0,0094
	0,0015

	16
	Никель, мг/дм3
	0,0073
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о

	17
	Свинец, мг/дм3
	0,0021
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о

	18
	Цинк, мг/дм3
	0,01
	0,196
	0,069
	0,26
	0,11
	0,194
	0,041
	0,196
	0,069

	19
	Хром (+3) , мг/дм3
	0,0055
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о
	н/о


Согласно представленным результатам, технические возможности сооружений канализации, работающих в штатном режиме, не соответствуют существующим проектным характеристикам и условиям сброса загрязняющих веществ с очищенными сточными водами в водоем. Эффективность работы очистных сооружений по некоторым показателям ниже проектных данных и составляет от 40% до 85%.

Концентрации загрязнений очищенных сточных вод, поступающих в водоем после очистки, изменяется в пределах: 

- по взвешенным веществам – от 23,6 мг/дм3 до 49,75 мг/дм3 (при норме ПДС 12,2 мг/дм3); 

- по [image: image72.png]BIK,__,.



 – от 14,81 мг/дм3 до 25,48 мг/дм3 (при норме ПДС 3,0 мг/дм3); 

- по аммоний-иону – от 1,33 мг/дм3 до 14,86 мг/дм3 (при норме ПДС 0,39 мг/дм3);

- по нитрат-иону – от 1,79 мг/дм3 до 34,96 мг/дм3  (при норме ПДС 0,8 мг/дм3);

- по сульфат-иону – от 177,0 мг/дм3 до 338,5 мг/дм3      (при норме ПДС 100 мг/дм3).

Степень очистки стоков от биогенных элементов неудовлетворительная. В основном не удовлетворяют заданным параметрам сооружения биологической очистки. 

Технологическая схема очистки сточных вод не обеспечивает требуемые показатели ПДС на сбросе, что отрицательно сказывается на состоянии водоема.

Сооружения для обработки осадка.

Песковыебункера– 2 шт.
Для подсушивания песка, поступающего из песколовок, предусмотрены два песковыхбункера. Обезвоженный песок после исследования состава и отнесения отхода к классу опасности для окружающей среды, автотранспортом перевозится на полигон ТБО и используется в технологическом процессе складирования отходов для послойной пересыпки рабочих слоев.

Аэробные минерализаторы– 3 шт.
Для обработки избыточного активного ила предназначены аэробные минерализаторы. Размер в планеодного минерализатора 9,0x15,0 м.Распределение воздуха осуществляется фильтросными пластинами.
Для уплотнения осадка и отделения иловой воды предусматривается зона отстаивания. Отстоенная жидкость отводится в регенератор. Минерализованный ил насосами подается на иловые площадки.
Илоперегниватели– 3 шт.
Илоперегниватели –перекрытые резервуары прямоугольной формы (4,5х15,0 м), предназначенные для обработки сырого осадка.
Процесс идет в анаэробных условиях при температуре 33 С. С помощью насосов, установленных в производственном корпусе, осуществляется перемешивание и выгрузка сброженного осадка на иловыеплощадки.
Иловые площадки– 5 шт.

Иловые площадки применяются для обезвоживания сброженного сырого осадка и минерализованного избыточного активного ила. Иловые площадки состоят из пяти карт общей площадью 12600 м2.На каждой площадке имеется въезд для автотранспорта с целью вывоза обезвоженного осадка. Площадки приняты на искусственном основании с дренажом. Иловая дренажная вода самотеком отводится в хозяйственно-фекальную насосную станцию и далее подается в голову очистных сооружений. После исследования состава обезвоженной смеси сырого осадка и избыточного ила и отнесения отхода к классу опасности для окружающей среды, осадок вывозится автотранспортом на сельскохозяйственные поля в качестве удобрения.

Вспомогательные сооружения

Производственный корпус предназначен для размещения энергетического и технологического оборудования к которому относятся насосно-воздуходувная станция. Станция предназначена для подачи воздуха в блок емкостных сооружений для аэрации сточных вод.

Хлораторная предназначена для приготовления раствора хлорагента с целью обеззараживания сточных вод.

Выпуск очищенных стоков производится на основании разрешения о предоставлении водного объекта в пользование № 58-05.01.02.001-Р-РСБХ-С-2014-00196/00 от 11.06.2014 года, выданного Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования  Пензенской области в водоем I категории водопользования рыбохозяйственного назначения.

Выпуск сточных вод самотечный, береговой. Сточные воды через стальной трубопровод диаметром 800мм и длиной 300 м подаются в железобетонный лоток. По лоткусточные воды самотеком поступают в озеро Подборное. Проходят озеро Подборное и через 2км сбрасываются в реку Сердоба в 22кмот устья. 

Санитарно-защитная зона очистных сооружений, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, составляет 400 метров.

Производительность городских КОС г. Сердобска составляет: 

- проектная – 17,0 тыс. м3/сут;

- фактическая – 3,64 тыс. м3/сут.

Резерв мощности составляет 13,36 тыс. м3/сут.

3.3.Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Технологической зоной водоотведения в соответствии с имеющейся площадкой канализационных очистных сооружений (выпуск №1), является централизованная система водоотведения г. Сердобска, принимающая хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от канализованной территории города, с. Пригородное и от промышленных предприятий.

Селитебная территория города Сердобска из-за сложности рельефа условно может быть поделена на зоны водоотведения по имеющимся бассейнам канализования. В каждом бассейне канализования имеются внутриквартальные и уличные самотечные сети водоотведения и канализационная насосная станция, обеспечивающая насосами подачу стоков на очистку или передачу в другой бассейн канализования по напорным коллекторам.

Зона водоотведения КНС №1 (ГКНС). Бассейн канализования данной зоны имеет достаточно большую площадь сбора сточных вод. Согласно рельефу местности сточные воды по уличным коллекторам транспортируются в главный коллектор, расположенный по ул. Чапаева, ул. Набережной, ул. Ленина. Самотечный коллектор выполнен из железобетонных труб диаметром 400-500 мм. Общая протяженность коллектора – 5,2 км. Коллектор собирает хозяйственно-бытовые сточные воды от всей канализованной территории г. Сердобскаи от зон водоотведения КНС №2, КНС№3 (с. Пригородное), КНС№4. Поступающие  сточные воды перекачиваются насосами на канализационные очистные сооружения по двум напорным чугунным водоводам диаметром 400 мм.

Зона водоотведения КНС №2. Бассейн канализования включает территорию многоквартирной жилой застройки микрорайона «Энергетиков». Самотечный коллектор проложен из чугунных и железобетонных труб диаметром 300 мм. КНС №2 насосами перекачивает поступившие сточные воды в самотечный коллектор диаметром 300 мм, проходящий по ул. Горького.

Зона водоотведения КНС №4. Бассейн канализования включает застраиваемую территорию индивидуальной жилой застройки микрорайона «Ясенки». Самотечный коллектор проложен из ПЭ труб диаметром 200 мм. КНС №4 насосами по двум напорным водоводам диаметром 63 мм перекачивает поступившие сточные воды в самотечный коллектор диаметром 400 мм, проходящий по ул. Ленина.

Промышленные зоны города имеют собственные сети водоотведения, подающие хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды через контрольные колодцы в городскую централизованную систему водоотведения. Сточные воды от Машиностроительного завода самостоятельно подаются  на площадку канализационных очистных сооружений по двум напорным трубопроводам диаметром 400 мм.

В некоторых районах города с индивидуальной жилой застройкой сети канализации отсутствуют.  Жители используют выгребы, септики или надворные уборные, откуда сточные воды ассенизационными машинами перевозятся на утилизацию. Выгребные ямы, септики и надворные уборные имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. К зонам нецентрализованного водоотведения относятся пос. Октябрьский, застраиваемая территория восточной части города, индивидуальная жилая застройки центральной части, южной части города ниже ул. Ленина и ул. Набережная, а также пос. им. Калинина.
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Рис. 3Существующие границы бассейнов канализования

1 – бассейн канализования КНС №1; 2 – бассейн канализования КНС №2; 
3 – бассейн канализования КНС №4; 4 – бассейн канализования КНС СМЗ

3.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные. К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.

Обезвоженный песок из песковых бункеров автотранспортом перевозится на полигон ТБО и используется в технологическом процессе складирования отходов для послойной пересыпки рабочих слоев.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после первичных отстойников (сырой осадок) и биологической очистки (избыточный активный ил). Активный ил отличается высокой влажностью 99,7% - 99,2%. Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы:

- уплотнение вторичных осадков в илоперегнивателях с целью снижения влажности до 98,5-96,0% и стабилизация в аэробных минерализаторах для интенсификации дальнейшей обработки;

- естественное обезвоживание - на иловых площадках за счет отстаивания, испарения и вымораживания влаги. На иловых площадках процесс обезвоживания осадков интенсифицирован за счет искусственного дренажа. Отделившаяся дренажная вода по самотечной сети подается в хозяйственно-фекальную насосную станцию и откачивается насосами в голову очистных сооружений. Влажность осадка в течение года снижается с 98-96% до 77-78%.

Под утилизацией образующихся осадков сточных вод понимается процесс использования их в качестве вторичного сырья для нужд различных производств. В настоящее время образующийся осадок выдерживается в естественных условиях на площадке очистных сооружений канализации более 3-х лет. 

После исследования качественного состава осадка, определения его радиологических, токсикологических и паразитологических характеристик, у осадка определяется класс опасности для окружающей среды (V класс опасности). Химический анализ осадка выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления» от 26.06.2003 г. №17 ФЦ/3320 и «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды» от 15.06.2001 г. № 511.  Осадок вывозится автотранспортом на сельскохозяйственные поля, где используется в качестве удобрений. 

3.5.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

Канализационными сетями охвачена территория малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также часть индивидуальной жилой застройки в частном секторе.

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения г. Сердобска осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 года. 

Сети проложены из чугунных, керамических, асбестоцементных, железобетонных и ПНД труб диаметром 100-800 мм. Самотечные сети имеют неудовлетворительное состояние, особенно участки в центральной части города, построенные в 50-70х годах прошлого века. Из-за утечек на сети канализации происходит загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод, которые являются основным источником водоснабжения для города. Износ сетей хозяйственно-бытовой канализации, в общем, по городу составляет 75%. Общая протяженность канализационных самотечных сетей в городе составляет 58,07 км. Канализационными сетями охвачено около 60 % территории жилой застройки. Глубина заложения самотечных сетей канализации составляет 1,5 и до 6,0 м.

Таблица 4

Протяженность и диаметры водопроводных сетей 
по эксплуатационным зонам г. Сердобска
	№ п/п
	Наименование эксплуатационной зоны
	Материал труб
	Диаметр труб, мм
	Ед. изм.
	Кол-во,

м
	Итого,

м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	МКП «Водоканал»
	чугун
	100

150

200

250

400
	п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.
	83,8

1109,5

846,0

194,0

4064,0
	6297,3

	2
	МКП «Водоканал»
	керамика
	100

150

200

250

300

350
	п.м. п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.
	149,0

5654,7

8301,1

3033,0

2055,0

2232,0
	21424,8

	3
	МКП «Водоканал»
	а/цем.
	100

150

200

300

350

400

450
	п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м
	102,6

5373,2

3810,6

5160,5

1000,0

2768,0

1000,0
	19214,9

	4
	МКП «Водоканал»
	ж/бет
	200

400

500

600

800
	п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м
	200,0

2000,0

6925,0

1754,0

250,0
	11129,0

	
	Итого:
	
	
	
	
	58066,0


Таблица 5

Структура сетей водоотведения

	№ п/п
	Характеристика
	Длина, км

	1
	2
	3

	1
	Протяженность всех сетей канализации
	58,07

	2
	Протяженность напорных сетей, в том числе:

диаметр до 300 мм

диаметр  400 мм 
	6,07

2,00

4,07

	3
	Протяженность самотечных сетей, в том числе:

диаметр до 500 мм

диаметр от 500 мм до 1000 мм
	52,00

43,07

8,93

	4
	Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене, в том числе:

диаметр до 500 мм

диаметр от 500 мм до 1000 мм
	4,07

4,07

–

	5
	Протяженность самотечных сетей, нуждающихся в замене, в том числе:

диаметр до 500 мм

диаметр от 500 мм до 1000 мм
	46,5

37,82

8,68


Трассировка напорных коллекторов осуществляется на глубинах от 2,0 и до 2,5 м. Коллектора проложены из железобетонных и чугунных труб диаметром 200 - 400 мм. Общая протяженность напорных канализационных сетей – 6,07 км.

Таблица 6

Характеристика существующих напорных канализационных коллекторов

	№ п/п
	Расположение канализационного коллектора
	Диаметр, мм
	Материал
	Год стр-ва
	Место впадения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Напорный коллектор, в две нитки, от КНС №1 (ГКНС)
	400
	чуг
	1986
	Площадка КОС, ул Калинина, 124 

	2
	Напорный коллектор, в две нитки, от КНС №2
	300
	а/цем
	1986
	ул. Горького, 168

	3
	Напорный коллектор, в две нитки, от КНС №4
	63
	ПЭ
	2011
	ул. Ленина 


На сетях водоотведения установлены канализационные колодцы, камеры гашения напора и канализационные насосные станции. 

Данные по канализационным насосным станциям города Сердобска представлены в таблице 7.

Таблица 7

Характеристика существующих насосных станций

	Местоположение канализационной насосной станции
	Годстроительства
	Производ.   м³/ч
	Марка насоса
	Кол-во насосов,шт.
	Характеристика насоса
	Диаметр трубопровода, мм

	
	
	фактическая
	проектная
	
	
	производительность, м3/час
	напор, м
	мощность, кВт
	подвод. 
	напор.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10

	КНС№1

(ул. Чапаева-Линейная)
	1986
	350
	1000
	СМ250-200-400/6
	4
	530
	22
	75
	400

500

600
	2х400

	КНС №2

(ул. Энергетиков, 28)
	1986
	н/д
	100
	СМ80-50-200/2
	2
	50
	50
	18,5
	200
	2х300

	КНС №4

 (ул. Ленина)
	2011
	н/д
	
	Иртыш
	2
	
	
	
	200
	2х63


КНС №2 собирает хозяйственно-бытовые стоки от многоквартирной жилой застройки микрорайона «Энергетиков». Напорные водоводы данной станции перекачивают стоки в самотечный коллектор Ø300 мм расположенный на ул. Горького.

КНС №4собирает хозяйственно-бытовые стоки от застраиваемой территории индивидуальной жилой застройки микрорайона «Ясенки» и подают по напорным коллекторам в самотечный коллектор Ø400 мм расположенный на ул. Ленина.

КНС №1 (ГКНС)собирает хозяйственно-бытовые стоки от всего города и подает их на площадку канализационных очистных сооружений. 

3.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе водоотведения, состоящей из самотечных трубопроводов инапорных коллекторов, общей протяженностью около 60 км, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории г. Сердобска. При проектировании и строительстве линейных объектов водоотведения были соблюдены защитно-санитарные зоны этих объектов. 

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему водоотведения города.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В настоящее время физический износ сетей водоотведения составляет 75%. Это влечет к авариям на канализационных сетях и уменьшению общего уровня безопасности и надежности системы водоотведения. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов, а также метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод в городе используются 3 насосные станции. На канализационных насосных станциях обеспечивается надежность работы машинных агрегатов системой автоматизации их работы. Категория надежности системы водоотведения – вторая.

При эксплуатации канализационных очистных сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации КОС – перебои в энергоснабжении; увеличение объема поступающих стоков в период снеготаяния и выпадения дождей. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Площадка канализационных очистных сооружений г. Сердобска расположена на расстоянии более 400 м западнее города с подветренной стороны, что обеспечивает санитарную надежность населенного пункта. В целях экологической безопасности и охраны окружающей среды сточные воды сбрасываются в водоем после полной биологической очистки.

В целом, объекты централизованной системы водоотведения и их управляемость, являются достаточно безопасными и надежными. МКП «Водоканал» городаСердобска имеет достаточный персонал инженерных и технических работников, грамотно и в соответствии с нормативными требованиями, осуществляющим эксплуатацию централизованной системы водоотведения, в соответствии с нормами технической безопасности и охраны труда, регламентируемыми для объектов водоотведения требованиями Российского законодательства.

3.7.Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В условиях развития территории города Сердобска на базе освоения новых территорий и роста населения проблема воздействия на окружающую среду становится все более актуальной. С ростом производственных мощностей увеличивается объем сточных вод, как хозяйственно-бытовых, так и производственных. Сооружения существующей системы канализации из-за износа работают неудовлетворительно, наблюдаются аварии на самотечных и напорных сетях хозяйственно-бытовой канализации. 

Смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод по системе, состоящей из самотечно-напорных трубопроводов и канализационных насосных станций, отводится на площадку действующих канализационных очистных сооружений полной биологической очистки стоков в искусственных условиях.

Сточные воды проходят механическую и биологическую очистку и химическое обеззараживание. Степень очистки и качественный анализ сточных вод не соответствует ПДС при выпуске их в водоем рыбохозяйственного назначения по [image: image75.png]BIK,__,.



, сульфат-иону, азоту нитритному, азоту нитратному, фосфатам (Р), фенолам, железу общему.

Большую роль в вопросе воздействия на окружающую среду играют поверхностные талые и дождевые воды. Ливневая система канализации для сбора и очистки этих вод отсутствует. В границах территории городского поселения расположен участок реки Сердоба. Этот водоем является основными водоприемником поверхностного стока, который в виде талых и дождевых вод является одним из его загрязнителей. Ливневые стоки с территории города не очищаются, и по рельефу местности стекают в него. Кроме этого эти воды отрицательно влияют на работу канализационных очистных сооружений, из-за увеличения объема поступающих стоков, превышающего проектные показатели в несколько раз.

Концентрация загрязняющих веществ поверхностного стока изменяется в широком диапазоне в течение года и зависит от многих факторов. 

Отсутствие организованного поверхностного стока способствуют проявлению негативных инженерно-геологических процессов:

· подтопление и заболачивание территорий;

· развитие овражной эрозии;

· образование промоин и оползней;

· формирование техногенной верховодки;

· загрязнение водоемов неочищенными поверхностными стоками.

3.8.Анализ территорий городского округа, неохваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время существующая жилая застройка охвачена централизованной системой водоотведения на 60%.

Значительная часть территории г. Сердобска, представленная в основном индивидуальной жилой застройкой, не подключена к централизованной системе водоотведения. Централизованное водоотведение отсутствует в пос. Октябрьский, на застраиваемой территории восточной части города, территории индивидуальной жилой застройки центральной части, южной части города ниже ул. Ленина и ул. Набережная, а также в пос. им. Калинина. Границы существующих зон централизованного водоотведения и зон, не охваченных системой водоотведения, представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Границы существующих зон централизованного водоотведения и зон, не охваченных системой водоотведения:

1 – зона централизованного водоотведения; 2 – зона, не охваченная системой водоотведения

3.9.Описание существующих технических и технологических проблем

1. Централизованной системой канализации охвачено около 60%территории города Сердобска. 

2. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений централизованной системы водоотведения. Износ оборудования транспортировки стоков: основных самотечных и напорных коллекторов, а также канализационных насосных станций составляет более 75%. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек со сбросом сточных вод на рельеф местности. Число аварий за последние годы возросло (рисунок 5).
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Рис.5. Динамика аварийности на сетях водоотведения

3. На канализационных насосных станциях установлено морально устаревшее и энергоемкое насосное оборудование.
4. Работа очистных сооружений канализации осуществляется по устаревшей технологической схеме. Износ оборудования системы очистки стоков составляет 72,73%.

4. В технологической схеме обработки осадка, образующегося после очистки сточных вод, отсутствует узел механического обезвоживания.

5. Качественный состав сточных вод при сбросе в поверхностные водоемы после очистки не соответствует требованиям ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения.

6. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах города способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1.Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

В городе Сердобске эксплуатируется единая централизованная система водоотведения, в которую поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, объектов социально-бытового назначения, промышленных предприятий.

На основании данных МКП «Водоканал» составлен общий баланс поступления сточных вод в систему водоотведения за 2013 годы (табл. 8 и рис. 6).

Таблица 8

Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения

	Абоненты
	Общий объем водоотведения

	
	тыс. м3/год
	м3/сут.

	1
	2
	3

	Население
	782,0
	2142,5

	Бюджетные организации
	124,7
	341,6

	Прочие абоненты
	421,3
	1154,3

	Всего:
	1328,0
	3638,4
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Рис.6. Диаграмма баланса поступления сточных вод в систему водоотведения 

4.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Учет объема притока неорганизованного стока –сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности с городской территории г. Сердобска, не ведется.

4.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета, принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов

В сфере водоотведения города Сердобска у абонентов отсутствуют приборы учета для определения объемов отводимых сточных вод. В настоящее время коммерческий учет поступающих сточных вод от абонентов в систему централизованного водоотведения производится по данным потребляемой воды приборами учета системы водоснабжения и по нормативам водоотведения.

Для жителей г. Сердобска действуют нормы удельного водоотведения, утвержденные согласно приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.08.2012 №89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области». 

Косвенно учет расхода сточных вод ведется по работе насосных агрегатов на канализационных насосных станциях.

На машиностроительном заводе установлен прибор коммерческого учета сточных вод, поступающих с промпредприятия на канализационные очистные сооружения.

Объем поступающих сточных вод на площадку городских КОС определяется при помощи водомерного лотка типа Вентури, установленного после песколовок.

4.4. Результаты ретроспективного анализа за последние годы балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по группам абонентов за последние годы представлен в таблице 9.

Таблица 9

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по группам абонентов

	№ п/п
	Группа абонентов
	Ед. изм.
	Года

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Население
	тыс. м3/год
	837,7
	798,6
	794,6
	782,0

	2
	Бюджетные организации
	тыс. м3/год
	141,1
	141,6
	145,4
	124,7

	3
	Прочие
	тыс. м3/год
	590,9
	641,8
	693,1
	421,3

	
	Итого
	тыс. м3/год
	1569,7
	1582,0
	1633,1
	1328,0


Представленная таблица свидетельствует о снижении объемов водопотребления, а соответственно и водоотведения в результате перехода на коммерческий учет воды как по общедомовым приборам учета, так и индивидуальным. 

Исходя из существующей проектной мощности объектов системы водоотведения, имеется достаточный резерв по технологическим зонам бассейнов канализования канализационных насосных станций в связи с уменьшением поступления стоков в сеть канализации.

Среднесуточные объемы сточных вод принятых на очистные сооружения канализации представлены на рисунке 7.
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Рис.7. Диаграмма среднесуточных объемов стоков поступающих 
на очистные сооружения.

Централизованная система водоотведения города имеет проектную производственную мощность согласно производительности очистных сооружений – 
17 тыс. м3/сутки (6205 тыс. м3/год).

Фактическое водоотведение за 2013 г. составило  3638 м3/сут или 
1328,0 тыс. м3/год. Существующий резерв производственной мощности централизованной системы водоотведения составляет 13362 м3/сут или 4877,0 тыс. м3/год (78,6%). В настоящее время имеется достаточный резерв для расширения действия очистных сооружений.

5. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

5.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое водоотведение по данным эксплуатирующих организаций за 2013 г. составило  1328,0 м3/сут или 3638,0тыс. м3/год.

Проектируемая схема водоотведения города Сердобска учитывает сложившуюся схему существующей системы водоотведения и необходимость канализования новых жилых районов, предусмотренных Генеральным планом, а также перспективных промышленных зон.  

Водоотведению подлежат жилые дома, все объекты капитального строительства как социально-бытового обслуживания, так и промышленного назначения.  

При проектировании централизованной системы  водоотведения города Сердобска определяются требуемые расходы сточных вод  для различных потребителей. 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Благоустройство жилой застройки для города Сердобска принято следующим:

- жилые многоквартирные дома с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ванными или душевыми сетками;

- жилые многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, оборудованные ванными или душевыми сетками с местными водонагревателями;

- индивидуальное жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и с учетом приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.08.2012 №89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области», нормы водопотребления приняты для:

-  жилых и многоквартирных домов с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных ванной длиной 1500 -1700 мм с душем – 250 л/чел. в сутки;

- жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо слив в выгребную яму), с водонагревателем, оборудованных ванной длиной 1500 – 1700 мм с душем – 220 л/чел. в сутки;

- жилых и многоквартирных домов с водопроводом, канализацией (либо слив в выгребную яму), оборудованных душем с водонагревателем – 210 л/чел. в сутки;

- жилые и многоквартирные дома с водопроводом и канализацией (либо слив в выгребную яму), с ваннами – 140 л/чел. в сутки;

- жилые и многоквартирные дома с водопроводом и канализацией (либо слив в выгребную яму), без ванн – 110 л/чел. в сутки;
- многоквартирные дома, построенных по типу общежитий, с холодным водоснабжением при наличии туалета – 80 л/чел. в сутки;
- жилые и многоквартирные дома с водопроводом, без канализации – 60 л/чел. в сутки;
- жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/чел. в сутки. 

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

Результаты расчета ожидаемого расхода сточных вод от города Сердобска представлены в таблице 10.

Таблица10
Ожидаемое поступление сточных вод в систему 
водоотведения г. Сердобска
	№

п/п
	Наименование водопотребителей
	Поступление сточных вод, м³/сутки

	
	
	соврем.состоян.

2013 г. 
	I очередь 2019 г.
	расчетный срок 
2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Население
	6028,8
	6675,3
	7622

	2
	Бюджетные организации
	296,4
	315,0
	326,0

	3
	Объекты капитального строительства производственной структуры (прочие)
	804,7
	845,0
	892,0

	
	Итого:
	7129,9
	7835,3
	8840,0

	
	Неучтенные расходы 10%:
	
	783,5
	884,0

	
	Всего:
	7129,9
	8618,8
	9724,0


Примечание: Расчетные расходы стоков для населения на современное состояние приняты по  нормативам водоотведения. 

Общий суммарный расход сточных вод составит:

· на I очередь – 8620,0м³/сутки;

· на расчетный срок –9730,0 м³/сутки.
5.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура централизованной системы водоотведения состоит из единой эксплуатационной зоны МКП «Водоканал» охватывающей весь г. Сердобск. В границах эксплуатационной зоны системы водоотведения осуществляется сбор и транспортировка поступающих в нее сточных вод на очистные сооружения.

Технологическая зона  централизованной системы водоотведения находится в пределах границы эксплуатационной зоны МКП «Водоканал» и охватывает лишь 55% городской территории. В нее входит линейная система водоотведения, состоящая из самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями (КНС), согласно бассейнам их канализования, а также комплекс очистных сооружений канализации. Сети водоотведения города представлены чугунными, керамическими, асбестоцементными, полиэтиленовыми и железобетонными трубопроводами. 

Территория города разделена на три бассейна канализования, которые обслуживаются собственными КНС, головной из которых является КНС №1 (ГКНС) производительностью 1000 м3/час.

От КНС №2, КНС №4 сточные воды по напорным коллекторам подаются всамотечные коллектора бассейна канализования КНС №1. Далее от КНС №1 по напорным трубопроводам стоки поступают на очистные сооружения.

Город Сердобск имеет единую зону действия канализационных очистных сооружений, куда через насосные станции, согласно бассейнам канализования территории города, поступают сточные воды от жилых кварталов и  промышленных зон.   

Кроме этого сточные воды с территории промзоны Машиностроительного завода собираются собственной системой водоотведения и канализационной насосной станцией подаются на площадку городских канализационных очистных сооружений.

На расчетный срок, при увеличении объемов сточных вод, технологическая зона централизованной системы водоотведения сохраняется с расширением зоны действия в рамках городской территории. Расширение зоны действия планируется с учетом развития территорий капитального строительства в соответствии с Генеральным планом 
г. Сердобска. 

5.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения

Планируемые к освоению новые площадки под строительство жилищного, производственного и общественно-коммунального фонда потребуют дополнительной нагрузки на существующую  систему водоотведения. Развитие систем водоотведения города Сердобска на период до 2029 года учитывает мероприятия по освоению новых территорий, согласно Генеральному плану: 

- увеличение размера территорий, занятых многоквартирной жилой застройкой и индивидуальной жилой застройкой (коттеджная застройка), на основе нового строительства на свободных от застройки городской территории и за счет площадок ликвидированных промышленных предприятий (восточная часть города (ул. Соловьиная, Сиреневая, Ясная) площадью- 110,5 га; восточная  часть города (за Восточным водозабором и бывшим заводом «Ромб») площадь- 75 га; - юго-восточная  часть города (ул. Ленина, Светлая) площадь- 8,6 га.);

- развитие придорожного сервиса за счет строительства объектов хозяйственно-бытового назначения, автосервиса и общественного питания;;

- строительство объектов торговли и социально-бытового назначения:  -  магазина и кафе (район м-на «Березки»)

- строительство промышленных объектов в восточной  части города: (производственная площадка бывшего завода «Ромб»).
Реализация мероприятий должна обеспечить развитие систем централизованного водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2029 года и подключения новых потребителей к централизованным системам водоотведения города Сердобска.
В период с 2014 по 2029 годы ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водоотведения жителями города. При этом суммарный объем сточных воды будет расти по мере присоединения к сетям водоотведения новых жилых домов, объектов социально-бытового и производственного назначения, планируемых к застройке.

Прогнозируемые объемы воды, планируемые к отведению от всех категорий потребителей по этапам перспективного развития схемы водоотведения города Сердобска, с указанием имеющегося резерва или дефицита производственной мощности системы водоотведения приведены в таблице 11.

Таблица 11

Анализ  производственной мощности централизованной системы водоотведения на расчетный срок до 2029 года

	№ п/п
	Срок реализации
	Полная проектная производительность всех канализационных очистных  сооружений, м3/сут
	Требуемая мощность канализационных очистных  сооружений, м3/сут.
	Резерв (дефицит) производственной мощности

	
	
	
	
	м3/сут
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Iочередь – 2019 г.
	17000,0
	8620,0
	+8380,0
	49,3

	2
	Расчетный срок– 2029 г.
	17000,0
	9730,0
	+7270,0
	42,8


Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции подключения новых абонентов к системе при существующей мощности имеется резерв производственных мощностей централизованной системы водоотведения, как на первую очередь развития схемы, так и на расчетный срок.

5.4. Анализ резервов производственной мощности очистных сооружений системы водоотведения

Проектная мощность очистных сооружений составляет 17000 м3/сут, согласно технологическому регламенту. 
Следует отметить, что производительность очистных сооружений в период интенсивных дождей и таяния снега увеличивается в два раза. Существующей схемой водоотведения и очистными сооружениями канализации не предусмотрен прием дождевых сточных вод, попадающих в канализационные коллектора, через люки колодцев в местах с пониженным рельефом местности.

В период с 2014 по 2029 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на очистные сооружения канализации в основном от населения и промышленности. К расчетному сроку ожидаемое поступление сточных вод составит 9730,0 м3/сут.

При исключении попадания дождевых сточных вод в систему водоотведения, очистные сооружения канализации к расчетному сроку будут иметь резерв по производственной мощности порядка 7000 м3/сут.

На основании выполненного анализа можно сделать вывод о том, что дефицита мощности очистных сооружений канализации города Сердобска на текущий момент и на расчетный срок не имеется. 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

6.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения города Сердобска до 2029года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод,обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения города Сердобска являются: 

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации и корректировки технических решений и мероприятий.

К основным задачам схемы водоотведения относятся:

· модернизация существующих канализационных очистных сооружений для исключения отрицательного воздействия на водоемы и выполнения требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

· обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

· строительство сетей и сооружений для приема и транспортировки сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения.

· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 No782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

6.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

В целях реализации схемы водоотведения города Сердобска до 2029 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение необходимой мощности системы водоотведения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях существующей и перспективной застройки и повышение надёжности системы. Комплекс мероприятий можно разделить на следующие категории:

· реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации (КОС) города Сердобска; 

· модернизация канализационных насосных станций с целью замены насосных агрегатов на современное оборудование с учетом энергосбережения; 

· реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения города;

· строительство самотечных сетей водоотведения на улицах города, не имеющих централизованного водоотведения;

· строительство сетей и сооружений для подключения к системе централизованного водоотведения территорий планируемой застройки как жилого, так и производственного назначения.

На І очередь – 2019 год расчетное водоотведение составит 8,62 тыс. м³/сутки. На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

7. реконструкция и модернизация городских очистных сооружений канализации со строительством цеха механического обезвоживания осадка и установки УФ-обеззараживания стоков;

8. строительство КНС №1, взамен существующей насосной станции, из современного некорродирующего материала с энергоэффективным технологическим оборудованием;

9. перекладка устаревших основных самотечных коллекторов, выработавших свой эксплуатационный ресурс, общей протяженностью 18000м;

10. перекладка напорного коллектора Ø400 от КНС№1 протяженностью 4070 м;

11. строительство уличных самотечных сетей канализации Ø150-250 мм, для приема сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства на первую очередь общей протяженностью 6500 м.

На расчетный срок – 2029 год расчетное водоотведение составит 9,73 тыс. м³/сутки. На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

1. строительство КНС №2,взамен существующей насосной станции, из современного некорродирующего материала с энергоэффективным технологическим оборудованием;

2. перекладка устаревших самотечных сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс, общей протяженностью 28500 м;

3. строительство новых КНС производительностью 15 м³/ч для подачи сточных вод от застраиваемой территории в восточной части города (КНС№5), от района жилой застройки в пос. им. Калинина (КНС№6)и от района жилой застройки в пос. Октябрьский (КНС №7);

4. строительство напорного коллектора от новой КНС№5 в восточной части города до существующей сети канализации общей протяженностью 860 м;

5. строительство напорного коллектора от КНС№6 в пос. им. Калинина до КОС общей протяженностью 800 м;

6. строительство напорного коллектора от КНС №7 в пос. Октябрьский до существующей сети канализации Ø300 по ул. Горького общей протяженностью 700 м;

7. строительство уличных самотечных сетей канализации Ø150-200 мм, для приема сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства общей протяженностью 11700 м.

В результате реализации данных мероприятий для города Сердобска будут решены следующие задачи:

· гарантированное обеспечение технологической мощности очистных сооружений, достаточное для принятия перспективных расходов хозяйственно-бытовых сточных вод;

· внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до рыбохозяйственных требований и санитарно-эпидемиологических требований по бактериологическим показателям, а также решат вопросы утилизации образующихся осадков сточных вод;

· обеспечение доступа к услугам централизованного водоотведения новых потребителей;

· улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Сердобска и за ее пределами.

Организационный план мероприятий с разбивкой по годам на первую очередь и на расчетный срок представлен в приложении 1.

6.3. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения сформирован исходя из существующего положения в сфере водоотведения и с учетом перспективного развития города согласно Генеральному плану. 

Реконструкция канализационных очистных сооружений – необходимая мера, направленная на обновление очистных установок, с целью повышения качества технологического процесса очистки воды. Реконструкция очистных сооружений такой же необходимый элемент работы коммунальной системы, как и ее периодический осмотр специалистами.

Конструкция устройств очистки под воздействием агрессивной среды стоков различного происхождения, с которыми она постоянно взаимодействует, не защищена от изнашивания и потери своей эффективности. Так как большинство элементов выполнено из железобетона, то коррозия металла выводит из строя основные узлы и агрегаты очистных сооружений.

К расчетному сроку при проектной производительности существующих очистных сооружений канализации 17 тыс. м3/сут. резерв по мощности составит около 7,3 тыс. м3/сут., поэтому строительство дополнительных мощностей не требуется. При этом, из-за несоответствия норм предельно-допустимого сброса загрязнений в водоемы рыбохозяйственного назначения необходима реконструкция и модернизация, так как ряд сооружений, работа которых ранее удовлетворяла требованиям очистки и обработки осадков, в настоящее время требует совершенствования конструкции, монтажа нового или дополнительного оборудования.  В качестве дополнительного оборудования необходимо строительство узла механического обезвоживания осадка и цеха по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных сточных вод. 

Для бесперебойной и безаварийной работы комплекса очистных сооружений канализации необходимо провести мероприятия по модернизации электрооборудования: заменить выработавшие свой ресурс масляные выключатели на современные вакуумные выключатели. Данное мероприятие обеспечит снижение эксплуатационных расходов, уменьшится риск пожароопасности. Кроме этого, необходимо заменить электромеханическую релейную защиту на современную микропроцессорную, что повысит надежность и быстродействие срабатывания защиты при аварийных ситуациях. 

Канализационные насосные станции №1 и №2 шахтного типа были построены по типовым проектам. Подземная часть зданий насосных станций разделена глухой водонепроницаемой перегородкой на два отсека, в одном из которых расположены приемный резервуар и помещение решеток, в другом – машинный зал. В машинном зале для подачи сточных вод установлено морально устаревшее и энергоемкое оборудование. Кроме этого наблюдается разрушение несущих строительных конструкций подземной части насосных станции.  Для обеспечения надежной работы системы водоотведения при транспортировке сточных вод необходимо выполнить строительство новых канализационных насосных станции №1 и №2 из современного некорродирующего материала с энергоэффективным технологическим оборудованием. Строительство канализационных насосных станций выполняется с целью обеспечения гарантированного и нормального режима отведения сточных вод на очистные сооружения с учетом энергосбережения. 

Централизованная система водоотведения в городе Сердобске не полностью охватывает  территории с существующей застройкой. К таким территориям относятся: пос. Октябрьский, территории индивидуальной жилой застройки центральной части, южной части города ниже ул. Ленина, ул. Набережнаяи ул. Чапаева, а также пос. им. Калинина. Для решения этой проблемы предлагается строительство новых объектов системы водоотведения в составе канализационных самотечных сетей, станции перекачки стоков (КНС№6, КНС №7) и напорных коллекторов для обеспечения услугой водоотведения потребителей данных территорий. 

Для приема и транспортировки сточных вод от развивающейся территории восточной части города на первую очередь строительства необходимо строительство сети водоотведения с подключением в существующие самотечные коллектора проложенные по ул. Рабочая, ул. Трудовая, ул. Ленина. Для транспортирования стоков предусматривается самотечные сети водоотведения, проложенные согласно рельефу местности.

Для приема и транспортировки сточных вод от развивающейся территории восточной части города на вторую очередь строительства необходимо предусмотреть самотечные сети водоотведения.  Для подачи стоков в существующий самотечный коллектор, проложенный по ул. Ленина требуется строительства станции перекачки (КНС№5).

Для подключения объектов перспективной промышленной зоны требуется строительство самотечно-напорных коллекторов и, при необходимости, строительство КНС для подачи производственных сточных вод на совместную очистку с городскими хозяйственно-бытовыми стоками. С целью снижения нагрузки на биологические очистные сооружения предусмотреть локальную очистку промстоков от специфических загрязняющих веществ.

6.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

6.4.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Схемой предусматривается  строительство канализационных сетей на существующих или вновь осваиваемых территориях. Основной задачей при строительстве линейных объектов системы канализации  является организация централизованного водоотведения на территориях с существующей и перспективной застройкой. В эксплуатации остаются все существующие самотечные коллекторы с их реконструкцией и предусмотрено строительство дополнительных коллекторов в пределах границы города.

Новые трассы коллекторов предусмотрены в основном по пониженному рельефу, с учетом возможности боковых присоединений без излишнего заглубления коллектора.

Для обеспечения сбора и транспортировки сточных вод от существующей застройки и объектов нового капитального строительства на вновь осваиваемых территориях необходимо строительство дополнительных коллекторов в пределах границы города:

– проложить самотечные квартальные канализационные сети диаметром 150-250 мм в центральной части города, пос. Октябрьский, пос. им. Калинина общей протяженностью 9400 м;

– проложить самотечные квартальные канализационные сети для планируемой застройки на вновь осваиваемых территориях диаметром 150-200 мм до подключения в существующие коллектора протяженностью 8800 м.

– проложить напорные коллектора в две нитки диаметром 100 мм протяженностью 2360 м от планируемых КНС№5 и КНС №7 до точек подключения в существующую централизованную систему водоотведения и от КНС№6до приемной камера КОС;

Сооружениями на коллекторах являются: колодцы, камеры гашения напора, переходы под автомобильными дорогами,  насосные станции с напорными трубопроводами. Переходы под автомобильными дорогами предусматриваются прокладкой открытым или бестраншейным способом в зависимости от категории дороги.

Для транспортировки сточных вод от пос. им. Калинина и пос. Октябрьский, а также от вновь осваиваемых территорий города на востоке за территорией завода «Ромб», планируется строительство канализационных насосных станции производительностью 15 м³/ч. Насосные станции расположены в соответствии с рельефом местности в пониженных точках. На территориях насосных станции необходимо предусмотреть колодцы переключения.

КНС№5 служит для приема сточных вод от перспективной смешанной застройки объектов жилого и социально-бытового назначения. Подача стоков планируется в существующий самотечный коллектор Ø400 мм по ул. Ленина. 

КНС№6 служит для приема сточных вод от существующей застройки объектов жилого и социально-бытового назначения в пос. им. Калинина. Подача стоков планируется по проектируемому напорному коллектору диаметром 100 мм, проложенному в две нитки, на площадку КОС.

КНС№7 служит для приема сточных вод от существующей застройки объектов жилого и социально-бытового назначения в пос. Октябрьский. Подача стоков планируется в существующий самотечный коллектор Ø300 мм по ул. Горького. 

По категории надежности насосные станции отнесены к I категории. Подвод сточной воды к насосным станциям осуществляется по самотечным коллекторам условным диаметром 200 мм, при этом отбросы, содержащиеся в сточной воде, задерживаются в сороудерживающей быстросъемной корзине.

Санитарно-защитная зона от КНС согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м  границ зданий жилой застройки.

Кроме строительства новых КНС для обеспечения надежной работы системы водоотведения при транспортировке сточных вод необходимо выполнить строительство канализационных насосных станции №1 и №2 взамен существующим из современного некорродирующего материала с энергоэффективным технологическим оборудованием.
Насосные станции состоят из стеклопластиковой емкости, выполненной в виде цилиндра и установленной вертикально, горловина емкости закрыта крышкой. Во внутреннюю часть емкости через стенку выведены гильзы для трубопроводов подачи и отвода стоков. В нижней части резервуара установлены насосы погружного типа Работа насосов автоматизирована в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре.

Местоположение станций должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

В настоящее время производительность городских канализационных очистных сооружений (КОС) соответствует планируемой нагрузке. По этой причине строительство новых объектов по очистке стоков не предусматривается.

6.4.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

В эксплуатации остаются все существующие самотечные трубопроводы с их реконструкцией. При реконструкции существующих канализационных сетей учтено их техническое состояние (процент износа), необходимость разгрузки действующих коллекторов. Строительство таких коллекторов предусматривается открытым способом или при большом заглублении бестраншейным методом с применением тоннельно-проходческих комплексов зарубежного производства.

На территории существующей застройки к расчетному сроку необходимо переложить:

1.Устаревшие самотечные сети водоотведения, выработавшие свой эксплуатационный запас общей протяженностью 46500 м, в том числе в первую очередь следующие участки: 

·  самотечный коллектор, проходящий по ул. Ленина от ДВТ до ул. Герцена  диаметром 400 мм протяженностью 1550 м;

· самотечный коллектор, проходящий  по ул. Линейная от ул. Яблочкова до КНС№1 диаметром 600 мм протяженностью 1100 м;

· самотечный коллектор, проходящий  по ул. Набережная от ул. Островского до 
ул. Красная диаметром 500 мм протяженностью 900 м;

· самотечный коллектор, проходящий  по ул. Чапаева от ул. Красная до КНС№1 диаметром 500 мм протяженностью 1200 м;

· самотечный коллектор, проходящий  по ул. Яблочкова от ул. Горького до 
ул. Комсомольская диаметром 350 мм протяженностью 1150 м;

· самотечный коллектор, проходящий  по ул. Лесная от ОАО «Мечта» до 
ул. Белинского диаметром 200 мм протяженностью 600 м;

· самотечный коллектор, проходящий  по ул. Тюрина диаметром 350 мм протяженностью 500 м;

2.  Существующий напорный коллектор, проложенный в две нитки диаметром 400 мм от КНС №1 до КОС общей протяженностью 4,07 км.

Для обеспечения очистки перспективного увеличения объема сточных вод необходимо выполнить реконструкцию и модернизацию существующих КОС с использованием современной технологической схемы очистки стоков и обработки осадков.

Реконструкция  городских очистных сооружений канализации выполняется по двум причинам:

- для технической оптимизации работы;

- для замены или восстановления аварийного, неисправного оборудования. 

Модернизация проводится в рамках замены морально устаревших узлов системы очистки на более современные аналоги, созданные на основе новейших разработок в сфере коммунального хозяйства, а также интенсификации процесса биологической очистки с применением биокатализаторов для удаления биогенных элементов.

Биокаталитическая очистка (аэротенк с каталитическими блоками) предназначена для удаления органических соединений, азотосодержащих соединений, фосфатов. Процесс биокаталитической очистки осуществляется в аэротенках. Для интенсификации процессов нитрификации, денитрификации и дефосфотизации в эротенк устанавливается металлокомплексные катализаторы в виде сетчатых объемных блоков.

Эффективность действия катализаторов достигается за счет способности его поверхности сорбировать на своих активных центрах кислород из водной и воздушной фаз, переводя его молекулярную форму в активные формы кислорода.

Для глубокого удаления биогенных элементов в аэробных зонах аэротенков используется марка катализатора КАТАН-III. Для подачи воздуха в зонах нитрификации устанавливается мелкопузырчатая система аэрации. Катализаторы серии КАТАН-III  обладают высокой каталитической активностью, селективностью в окислительно-восстановительных процессах и механической прочностью.

Внедрение биокаталитической технологии в аэротенках, в сравнении с традиционными методами, имеет следующие преимущества:

- увеличение эффективности очистки по органическим соединения, азотосодержащим соединениям, фосфатам;

- увеличение эффективности использования подаваемого воздуха в аэротенках;

- отсутствие биообрастания;

- уменьшение концентрации активного ила в аэротенках, что облегчает проблемы с его утилизацией.

В целях доведения качества сточных вод до требуемых показателей СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» предлагается строительство узла ультрафиолетового обеззараживания. Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде микроорганизмы. При данном методе обеззараживания не образуются вредные органические соединения, сокращается время обеззараживания до 10 секунд в проточном режиме и предусматривается защита от биообрастания. 

Для обработки образующихся осадков предлагается строительство цеха  механического обезвоживания осадка. На стадии обработки сырого осадка и уплотненного избыточного активного ила предусматривается внедрение ленточного фильтр-пресса. Обезвоживание осадка осуществляется за счет отжима воды на лентах фильтр-пресса. После полной обработки обезвоженный осадок влажностью 65-70% подается на утилизацию (использование в качестве удобрения после компостирования или на рекультивацию земель).
6.4.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

К расчетному сроку должны быть выведены из эксплуатации существующие объекты: КНС №1 и КНС №2, при условии строительства новых КНС №1 и КНС №2.

Поскольку производительность очистных сооружений в целом соответствует потребностям города в сфере водоотведения, выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса очистки стоков не планируется. Так же не планируются к выводу из эксплуатации линейные объекты и сооружения на них.

6.5. .Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время система централизованного водоотведения имеет слабую диспетчеризацию. Диспетчерская работает в круглосуточном режиме и оборудована телефонной связью, по которой принимаются сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города и обслуживающего персонала.

На текущий момент системой автоматизации обеспечено управление режимами работы насосов канализационных насосных станций. Полная диспетчеризация предполагает выполнения ряда мероприятий: 

· модернизация насосного оборудования с заменой на энергоэффективное;

· модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием устройств плавного пуска, с развитой системой защит. 

Данные мероприятия обеспечат работу КНС в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва насосных агрегатов, автоматической отработкой аварийных и внештатных ситуаций. 

В настоящее время отсутствуют системы диспетчеризации технологических процессов очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях города. 

Необходимо предусмотреть систему диспетчерского управления и сбора данных типа SCADAABB, которая контролирует объекты системы водоотведения и передает на пульт дистанционного управления технологические параметры системы: выходное давление; расходы; ток на насосных агрегатах; уровни в приемных резервуарах; аварии насосного оборудования, преобразователей частоты; затопление станции и машинного зала; состояние электрических вводов; охранно-пожарная сигнализация.

6.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Сердобска, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

При выполнения мероприятий схемы водоотведения города Сердобска до 2029г.планируется проведение реконструкции существующих самотечных канализационных коллекторов, путем их перекладки. Маршруты прохождения инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций, проходящим по улицам города: ул. Ленина, ул. Чапаева, ул. Набережная, ул. Линейная, ул. Яблочкова, ул. Лесная, 
ул. Тюрина.

На застроенной территории города Сердобска предусматривается прокладка дополнительных сетей по улицам города: ул. Рылеева, ул. Сережникова, ул. Народная, ул. Красная, ул. Первомайская, ул. Циолковского, ул. Степана Разина, ул. Большой Берег и в пос. им. Калинина.

Для обеспечения подключения вновь строящихся объектов к централизованной системе водоотведения планируется построить внутриквартальные уличные сети. Маршруты прохождения трубопроводов выбраны с учетом перспективной застройки. Строительство канализационных сетей в новых микрорайонах предусматривается согласно Генеральному плану застройки вдоль уличных проездов.

Для обеспечения потребителей услугами централизованного водоотведения существующей и планируемой застройки города, за исключением пос. им. Калинина, имеется возможность подключения их к действующим объектам централизованной системы канализации.

Невозможность оборудования системой водоотведения пос. им. Калинина  обусловлена сложным рельефом местности. Для подключения к системе требуется разработка проектной документации на строительство канализационных сетей с обязательным размещением канализационных насосных станций для подачи стоков на площадку КОС.

Общая схема прохождения самотечных и напорных канализационных сетей и расположения КНС указаны в графической части схемы (приложение).

6.7.Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проектирование и строительство централизованной системы водоотведения для территорий г. Сердобска является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния и охране окружающей природной среды.

Граница санитарно - защитной зоны (СЗЗ) для очистных сооружений канализации в настоящее время составляет 400 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Санитарно-защитная зона от КНС приняты в соответствии с п.7.1.13 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 09.09.2010 года), в зависимости от производительности канализационной насосной станции. Территории очистных сооружений канализации и канализационных насосных станций ограждены.Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций составляет 15÷20 м.
Охранные зоны сетей канализации принимаются до самотечных сетей канализации – 3 м, напорных сетей канализации не менее 5 м.

6.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границами планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения являются границы территории городаСердобска.

Новые коллектора и КНС планируются к размещению в границах проектируемых объектов капитального строительства. Реконструкцию очистных сооружений канализации предполагается выполнить в существующих границах. 
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Рис. 8. Границы существующих и планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

1 – существующая зона централизованного водоотведения; 2 – планируемая зона централизованного водоотведения

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Для снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностный водный объект – реку Сердоба, предусмотрена реконструкция очистных сооружений канализации с очисткой сточных вод в соответствии с санитарными требованиями к условиям отведения их водоем I категории рыбохозяйственного назначения. Реализация мероприятий по модернизации и реконструкции КОС не вызовет негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания из-за отсутствия факторов вызывающих гибель гидробионтов и ухудшения состояния среды их обитания.

Применение технологии нитрификации, денитрификации и биологического удаления фосфора биокаталитическим методом позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из сточных вод биогенных элементов (соединение азота и фосфора). Использование высокоэффективной системы аэрации позволит не только повысить эффект биологической очистки, но и существенно сократить расход электроэнергии. 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются хлорагентом. В рамках модернизации очистных сооружений планируется переход на УФ обеззараживание, что исключит попадание хлороорганических веществ в водный объект. С введением в эксплуатацию станции УФ - обеззараживания сточных вод будут практически исключены бактериальные и вирусные загрязнения в очищенных сточных водах.

Контроль за качеством сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водоприемник, должен осуществляться эксплуатирующей организацией согласно графику, в котором  определяется место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Запланированные мероприятия по строительству новых канализационных сетей и реконструкции старых обеспечивают сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, тем самым снижая вредное воздействие на нее. Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадков сточных вод
Очистка сточных вод производится на канализационных очистных сооружениях полной биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме: 

- механическая очистка (приемная камера, механизированные решетки, аэрируемые песколовки, первичные отстойники);

- биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники).

На каждом этапе очистки образуется значительное количество осадков, различных по своим качественным характеристикам.  Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема осадка сточных вод путем строительства цеха механического обезвоживания. 

После введения в эксплуатацию цеха механического обезвоживания осадка будет исключена вероятность ухудшения экологической обстановки из-за фильтрации иловой воды с иловых площадок в грунтовые воды.

8. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся: 

-  проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы. 

Таким образом, капитальные вложения включают в себя сметную стоимость реконструкции, модернизации и строительства производственных объектов централизованной системы водоотведения. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2014 года. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполнена на основании приказа № 506 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденного 28 августа 2014 г. Также за основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов. 

Всего капитальных вложений для дальнейшего развития централизованной системы водоотведения в период  2015-2029 гг. необходимо  363254,36тыс. руб.  

Финансовый план мероприятий с разбивкой по годам на первую очередь и на расчетный срок представлен в приложении 2.

Реализация мероприятий по развитию схемы водоотведения  предполагается не только за счет средств организации  коммунального комплекса, полученных в виде платы за предоставленные услуги и подключение к централизованной системе водоотведения, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

- обеспечение бесперебойного и надежного водоотведения от существующих и вновь строящихся объектов жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и промышленного назначения.

- повышение надежности работы системы водоотведения, в соответствии с нормативными требованиями и экологическими нормативами;

-  снижение аварийности на сетях и сооружениях водоотведения.

Показатели качества обслуживания абонентов:

- обеспечение потребителей коммунальными услугами централизованного водоотведения в полном объеме;

- увеличение объемов оказания услуг по водоотведению при повышении их качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение качества жизни населения и минимизация затрат на услуги водоотведения, в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

Показатели качества очистки сточных вод:

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения предусматриваются соблюдение установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее также - лимиты на сбросы).

Очищенные сточные воды при сбросе их в водоем должны соответствовать «Правилам охраны поверхностных вод».

Предлагаемые численные значения целевых показателей приведены в таблице 12.

Таблица 12

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Базовый показатель 2013 год
	Целевые показатели

	
	
	
	
	2019
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем реализации товаров и услуг
	тыс. [image: image82.png]


/год
	1328,0
	3146,0
	3551,5

	2
	Показатели надежности и бесперебойности отведения
	
	
	
	

	2.1
	Аварийность системы коммунальной инфраструктуры
	ед/км
	0,06
	0,00
	0,00

	2.2
	Износ системы водоотведения
	
	68,2
	55
	40

	2.3
	Удельный объем сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	
	50,57
	28,5
	20,0

	2.3.1
	Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене
	км
	4,07
	0,0
	0,0

	2.3.2
	Протяженность самотечных сетей, нуждающихся в замене
	км
	4,6
	28,5
	20,0

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	
	
	
	

	3.1
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	95
	97
	98

	4
	Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	

	4.1
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	%
	100
	100
	100

	4.2
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	60
	75
	90


10. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На основании информации предоставленной администрацией г. Сердобска и МКП «Водоканал» на  территории города имеются бесхозяйные сети водоотведения общей протяженностью 4354 м.
Согласно статье 8 пункт 5 Федерального закона от 07.12.2011 года  №416 – ФЗ « О водоснабжении  и водоотведении», при выявлении бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоотведение, необходимо органам местного самоуправления поселения на основании передаточного акта определить гарантирующую организацию. Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Приложение 1
Мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области, направленные на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов на  2015-2029 годы (организационный план)

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.

изм.
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам

	
	
	
	
	
	1 этап строительства
	2 этап строительства 

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 - 2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Реконструкция и модернизация городских канализационных очистных сооружений производительностью 17000 м3/сут. 
	м3/сут
	Улучшение экологич. ситуации и санитарно-эпидемиологи-ческого благополучия населения
	17000
	5400
	5800
	5800
	–
	–
	–

	2
	Строительство  КНС №1 на ул. Линейной - ул. Чапаева, производительностью 1000 м³/ч 
	шт
	Улучшение санитарно-эпидемиологи-ческого благополучия населения и подключение новых абонентов.
	1
	–
	1
	–
	–
	–
	–

	
	Строительство  КНС №2 на ул. Энергетиков, производительностью 100 м³/ч 
	шт
	
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	1

	
	Строительство  новой КНС №5 в восточной части города, производительностью 15 м³/ч 
	шт
	
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	1

	
	Строительство  новой КНС №6 в пос. им. Калинина, производительностью15 м³/ч 
	шт
	
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	1

	
	Строительство  новой КНС №7 в пос. Октябрьский, производительностью15 м³/ч 
	шт
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3
	Строительство напорных коллекторов Ø110 мм в две нитки от КНС №5, КНС №6 и от КНС №7 
	км
	Подключение новых абонентов
	2,36
	–
	–
	–
	–
	–
	2,36

	4
	Перекладка устаревшего напорного коллектора от КНС №1 до КОС, выработавших свой эксплуатационный ресурс диаметром Ø400мм
	км
	Улучшение санитарно-эпидемиологи-ческого благополучия населения
	4,07
	–
	–
	2,03
	2,04
	–
	–

	5
	Перекладка устаревших сетей водоотведения, выработавших свой эксплуатационный ресурс, в том числе:
	км
	Улучшение санитарно-эпидемиологи-ческого благополучия населения
	46,5
	3,5
	3,5
	4,3
	3,8
	4,9
	26,5

	
	Ø150 мм
	км
	
	11,0
	–
	–
	1,5
	1,5
	1,6
	6,4

	
	Ø200 мм
	км
	
	13,0
	3,0
	3,0
	–
	–
	–
	7,0

	
	Ø300 мм
	км
	
	8,2
	0,5
	0,5
	0,5
	–
	–
	6,7

	
	Ø350 мм
	км
	
	3,0
	–
	–
	–
	–
	–
	3,0

	
	Ø400 мм
	км
	
	2,7
	–
	–
	–
	–
	1,0
	1,7

	
	Ø500 мм
	км
	
	6,9
	
	
	2,3
	2,3
	2,3
	–

	
	Ø600 мм
	км
	
	1,7
	–
	–
	–
	–
	–
	1,7

	6
	Строительство уличных самотечных сетей канализации, для подачи стоков от существующей и планируемой застройки, в том числе:
	км
	Подключение новых абонентов
	18,2
	1,5
	1,8
	1,8
	0,7
	0,7
	11,7

	
	Ø160 мм
	км
	
	7,9
	–
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	5,1

	
	Ø200 мм
	км
	
	9,9
	–
	–
	–
	1,65
	1,65
	6,6

	
	Ø315 мм
	км
	
	0,4
	–
	–
	–
	–
	0,4
	–


Приложение 2
Мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения города Сердобска Сердобского района Пензенской области, направленные на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов на  2015-2029 годы (финансовый план)

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС)
	Обоснование стоимости работ
	Реализация мероприятий по годам

	
	
	
	
	1 этап строительства
	2 этап строительства 

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 - 2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция и модернизация городских канализационных очистных сооружений производительностью 17000 м3/сут. 
	156561,2
	Существующая проектная документация
	49731,2
	53415,0
	53415,0
	–
	–
	–

	2
	Строительство  КНС №1 на ул. Линейной - ул. Чапаева, производительностью 1000 м³/ч 
	4000,0
	Укрупненный расчет на основании типовых проектов
	–
	4000,0
	–
	–
	–
	–

	
	Строительство  КНС №2 на ул. Энергетиков, производительностью 100 м³/ч 
	2500,0
	
	–
	–
	–
	–
	–
	2500,0

	
	Строительство  новой КНС №5 в восточной части города, производительностью 15 м³/ч 
	1200,0
	
	–
	–
	–
	–
	–
	1200,0

	
	Строительство  новой КНС №6 в пос. им. Калинина, производительностью15 м³/ч 
	1200,0
	
	–
	–
	–
	–
	–
	1200,0

	
	Строительство  новой КНС №7 в пос. Октябрьский, производительностью15 м³/ч
	1200,0
	
	
	
	
	
	
	1200,0

	3
	Строительство напорных коллекторов Ø110 мм в две нитки от КНС №5, КНС №6 и от КНС №7
	3860,7
	НЦС-81-02-14-2014
	–
	–
	–
	–
	–
	3860,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	Перекладка устаревшего напорного коллектора от КНС №1 до КОС, выработавших свой эксплуатационный ресурс диаметром Ø400мм
	26798,12
	НЦС-81-02-14-2014
	–
	–
	13366,14
	13431,98
	–
	–

	5
	Перекладка устаревших сетей водоотведения, выработавших свой эксплуатационный ресурс, в том числе:
	
	НЦС-81-02-14-2014
	
	
	
	
	
	

	
	Ø150 мм
	20677,8
	
	–
	–
	2819,7
	2819,7
	3007,7
	12030,7

	
	Ø200 мм
	24763,7
	
	5714,7
	5714,7
	–
	–
	–
	13334,3

	
	Ø300 мм
	19891,9
	
	1212,9
	1212,9
	1212,9
	–
	–
	16253,2

	
	Ø350 мм
	7949,5
	
	–
	–
	–
	–
	–
	7949,5

	
	Ø400 мм
	7942,05
	
	–
	–
	–
	–
	2941,5
	5000,55

	
	Ø500 мм
	38535,15
	
	–
	–
	12845,05
	12845,05
	12845,05
	–

	
	Ø600 мм
	11495,1
	
	–
	–
	–
	–
	–
	11495,1

	6
	Строительство уличных самотечных сетей канализации, для подачи стоков от существующей и планируемой застройки, в том числе:
	
	НЦС-81-02-14-2014
	
	
	
	
	
	

	
	Ø160 мм
	14850,34
	
	–
	1315,85
	1315,85
	1315,85
	1315,85
	9586,94

	
	Ø200 мм
	18858,5
	
	–
	–
	–
	3143,1
	3143,1
	12572,3

	
	Ø315 мм
	970,3
	
	–
	–
	–
	–
	970,3
	–

	
	Итого
	363254,36
	
	56658,8
	65658,45
	84974,64
	33555,68
	24223,5
	98183,29


[image: image83.png]




_1496555210.xls
Диаграмма1

		подъем воды		подъем воды		подъем воды		подъем воды

		собственные нужды		собственные нужды		собственные нужды		собственные нужды

		подача воды в сеть		подача воды в сеть		подача воды в сеть		подача воды в сеть

		реализация		реализация		реализация		реализация

		потери воды		потери воды		потери воды		потери воды



2010

2011

2012

2013

2003

1898

1900

1807

56

67

82

85

1947

1831

1818

1722

1636

1539

1528

1447

311

292

290

275



Лист1

				2010		2011		2012		2013

		подъем воды		2003		1898		1900		1807

		собственные нужды		56		67		82		85

		подача воды в сеть		1947		1831		1818		1722

		реализация		1636		1539		1528		1447

		потери воды		311		292		290		275

		потери воды 6%		6%		16.87%		15.47%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1496555254.xls
Диаграмма1

		2011

		2012

		2013

		2014



Динамика аварийности на сетях водоотведения

Динамика аварийности на сетях водоотведения

25

32

38

42



Лист1

				Динамика аварийности на сетях водоотведения		Ряд 2		Ряд 3

		2011		25		2.4		2

		2012		32		4.4		2

		2013		38		1.8		3

		2014		42		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1496555257.xls
Диаграмма1

		2010

		2011

		2012

		2013



Расход сточных вод

Расход сточных вод

1570

1582

1633

1328



Лист1

				Расход сточных вод		Ряд 2		Ряд 3

		2010		1570		2.4		2

		2011		1582		4.4		2

		2012		1633		1.8		3

		2013		1328		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1496555248.xls
Диаграмма1

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013



Фактические объемы сточных вод

Проектная мощность

5123

17000

4364

17000

4301

17000

4334

17000

4474

17000

3638

17000



Лист1

				Фактические объемы сточных вод		Проектная мощность		Ряд 3

		2008		5123		17000		2

		2009		4364		17000		2

		2010		4301		17000		3

		2011		4334		17000		5

		2012		4474		17000

		2013		3638		17000

		20

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1496555252.xls
Диаграмма1

		Население

		Бюджетные организации

		Прочие абоненты



Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения, тыс. м3/год

2142.5

341.6

1154.3



Лист1

				Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения, тыс. м3/год

		Население		2142.5

		Бюджетные организации		341.6

		Прочие абоненты		1154.3

		Собственные  нужды

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1496555213.xls
Диаграмма1

		2011

		2012

		2013

		2014



Динамика аварийности на сетях водоснабжения

Динамика аварийности на сетях водоснабжения

19

15

14

14



Лист1

				Динамика аварийности на сетях водоснабжения		Ряд 2		Ряд 3

		2011		19		2.4		2

		2012		15		4.4		2

		2013		14		1.8		3

		2014		14		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1496555205.xls
Диаграмма1

		2010

		2011

		2012

		2013



л/сут на одного человека

Удельное водопотребление в литрах на одного человека в сутки

92

85

84

82



Лист1

				л/сут на одного человека		Ряд 2		Ряд 3

		2010		92		2.4		2

		2011		85		4.4		2

		2012		84		1.8		3

		2013		82		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1496555207.xls
Диаграмма1

		2011		2011		2011

		2012		2012		2012

		2013		2013		2013

		2014		2014		2014



Население

Бюджетные организации

Прочие

Проценты, %

71

7.9

21.1

70.3

8.9

20.8

69.4

8.4

22.2

72.2

7.5

20.3



Лист1

				Население		Бюджетные организации		Прочие

		2011		71		7.9		21.1

		2012		70.3		8.9		20.8

		2013		69.4		8.4		22.2

		2014		72.2		7.5		20.3

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1496555202.xls
Диаграмма1

		Население

		Бюджетные организации

		Прочие



Структура водопотребления по типам абонентов на расчетный срок

Структура водопотребления по типам абонентов на расчетный срок

86.2

3.7

10.1



Лист1

				Структура водопотребления по типам абонентов на расчетный срок

		Население		86.2

		Бюджетные организации		3.7

		Прочие		10.1

		Кв. 4		0.5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1496555199.xls
Диаграмма1

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		2026

		2027

		2028



Планируемые потери воды при ее трансортировке в процентах

Планируемые потери воды при ее транспортировке в процентах

15.97

15.2

14.4

13.6

13

12.5

12

11.5

11

10.5

10

9.6

9.2

8.8

8.4

8



Лист1

				Планируемые потери воды при ее трансортировке в процентах		Ряд 2		Ряд 3

		2013		15.97		2.4		2

		2014		15.2		4.4		2

		2015		14.4		1.8		3

		2016		13.6		2.8		5

		2017		13

		2018		12.5

		2019		12

		2020		11.5

		2021		11

		2022		10.5

		2023		10

		2024		9.6

		2025		9.2

		2026		8.8

		2027		8.4

		2028		8






